SISUKORD

1	ÜLDOSA	5

1.1	Veevarustus- ja kanalisatsiooniprojekti eesmärgid	5

1.2	Lähteandmed	5

1.3	Kasutatavad normid	5

2	OLEMASOLEV OLUKORD	6

3	GEOLOOGIA LÜHIKIRJELDUS	6

4	HOONESTUS	6

5	JÄÄTMEKÄITLUS	6

6	PROJEKTEERITUD VEEVARUSTUS	7

6.1	Veevarustuse üldpõhimõtted	7

6.2	Veevarustuse arvutuslikud vooluhulgad	7

6.3	Veeallikas	8

6.4	Välistrassid	8

6.5	Veemõõdusõlm	8

6.6	Külmaveevarustus	8

6.7	Soojaveevarustus	9

6.8	Sanitaartehnilised seadmed	9

6.9	Torustik ja armatuur	9

6.10	Paigaldusnõuded	10

6.11	Hüdraulilised katsetused	11

6.12	Tööde läbiviimine ja kasutatavad meetodid	11

7	PROJEKTEERITUD KANALISATSIOON	11

7.1	Kanalisatsiooni üldpõhimõtted	11

7.2	Kanalisatsiooni arvutusäravool	11

7.3	Kanalisatsiooni eelvool	12

7.4	Välistrassid	12

7.5	Torustikud ja materjalid	12

7.6	Sanitaartehnilised seadmed	13

7.7	Paigaldusnõuded	13

7.8	Tööde läbiviimine ja kasutatavad meetodid	14

7.9	Kaeviku rajamine ja toestamine	15

7.10	Torustike paigaldus	17

7.11	Kaeviku tagasitäide ja taastamistööd	17

8	PROJEKTLAHENDUSE TULEMUSED	19

9	TÖÖDE VASTUVÕTMINE	19

JOONISED

VK-1		SITUATSIOONISKEEM
VK -2		KELDRIKORRUSE VEEARUSTUS

VK -3		ESIMESE KORRUSE VEEVARUSTUS

VK -4		TEISE KORRUSE VEEVARUSTUS

VK -5		ESIMESE KORRUSE KANALISATSIOON

VK -6		KAEVU 1 PIKIPROFIIL

VK -7		KAEVU 2 PIKIPROFIIL

VK -8		KAEVU 3 PIKIPROFIIL

VK -9		KAEVU 4 PIKIPROFIIL

LISAD

LISA-1		VEEVARUSTUSE SPETSIFIKATSIOON
LISA-2		KANALISATSIOONI SPETSIFIKATSIOON

LISA-3		RASVAPÜÜDUR REN 2

SELETUSKIRI

### SISSEJUHATUS: 

Käesolev seletuskiri käsitleb Oru külas asuva Oru Põhikooli hoone köögisosa tarbevee ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimistöid põhiprojekti mahus ning on hinnapakkumise aluseks planeeritavatele töödele.

TELLIJA:

Kose  Vallavalitsus

Kontaktisik: Joe Tamme, tel. +372 6339 322

KINNISTU:

Aadress: Oru Põhikool, Oru küla, Kose vald, Harjumaa

Kat. tunnus: 33701:004:0788

PROJEKTEERIJAD :

Eesti Ehitusprojekt OÜ

Mustamäe tee 5, Tallinn

GSM (+372) 516 1092

MTR: EEP002543

Registrikood: 12374504

Projekteerimise projektijuht: Madis Tasa

Joonestas: Vladislav Moseitšuk

Kontrollis: Allar Adamson/O3 Inseneribüroo OÜ

# ÜLDOSA

## Veevarustus- ja kanalisatsiooniprojekti eesmärgid

Käesoleva projekti seletuskirjas kirjeldatakse Oru külas asuva Oru Põhikooli hoone köögiploki veevarustuse ja kanalisatsiooni rekonstrueerimislahendusi põhiprojekti staadiumis vastavalt  Eesti Vabariigi standardile EVS 811:2012 ”Hoone ehitusprojekt .”

## Lähteandmed

Veevarustuse ja kanalisatsiooni kavandamisel on arvestatud järgmisi lähteandmeid:

-	Arhitektuursed põhjaplaanid, lõiked, vaated

-	Tellijapoolsed ettepanekud ja soovitused

-	Lähteülesanne 1 – Oru köögiplokk

## Kasutatavad normid

Projekti koostamise normatiivse baasi valikul on lähtutud kooskõlas heast projekteerimistavast ja Eesti Vabariigi Keskkonnaministeeriumi poolt heakskiidetud normdokumentatsioonist.

Kasutatud standardid ja ehitusnormid projekteerimisel:

EVS 811:2012 ”Hoone ehitusprojekt .”

EVS 865-2:2014 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus.”Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus.”

EVS 835:2014 Hoone veevärk

EVS 846;2013 Hoone kanalisatsioon

“Tehnilised nõuded kooli- ja büroohoonetele” Riigis Kinnisvara AS

# OLEMASOLEV OLUKORD

Hetkel on krundil paiknevas hoones veevarustussüsteem olemas. Vesi saadatakse tsentraalsest võrgust. Köögiosa all keldris on sooja ja külma vee torustik, paigaldatud on ka elektriboiler, mis hetkel ei täida oma eesmärki, kuna on ühendatud paralleelselt torustikuga.

Kanalisatsiooni osas on olemasolevas köögiosas toimiv süsteem. Torustik asub suures mahus põranda all.  Olmekanalisatsioon juhitakse tsentraalsesse kanalisatsioonivõrku. Trassidel on vahel ka kaks nõukogudeaegset rasvapüüdurit. Välistrassidel on betoonist kaevud.

# GEOLOOGIA LÜHIKIRJELDUS

Hoone asub suures mahus paepinnasel, mille peal on õhuke mullakiht. Täiendavaid geoloogilisi uuringuid ei ole läbi viidud.

# HOONESTUS

Hetkel asub krundil kahekordne koolihoone. Olemasolevas hoones on tsentraalne veevarustus ja kanalisatsioon olemas.

# JÄÄTMEKÄITLUS

Kanalisatsiooni ja veevarustuse rekonstrueerimise käigus järgida kõiki keskkonnakaitselisi nõudeid. Kõik ehituslikud jäätmed utiliseerida vastavalt kehtivale Kose valla jäätmehoolduseeskirjale, hoiustades ehitusjäätmete konteinereid ajutiselt kinnistul.

# PROJEKTEERITUD VEEVARUSTUS

## Veevarustuse üldpõhimõtted

Hoone projekteeritavad veevarustuse süsteemid:

- külma vee varustus - KV

- sooja vee varustus - SV

Süsteemi projekteeritud kasutusiga on 25 a.

Hoonete sisevõrku suunatav majandus-joogivesi peab kvaliteedilt vastama joogiveele esitatavatele nõuetele. Need on määratud sotsiaalministri 31.07.2001 a. määrusega nr 82 „Joogivee kvaliteedi ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“.

## Veevarustuse arvutuslikud vooluhulgad

Sekundiliste vooluhulkade määramisel juhindutakse vastavalt standardis EVS 835 „Kinnistu veevärgi projekteerimine” märgitud veevõtuseadmete normvooluhulkade summast ja nende seadmete kasutamise tõenäosusest.

Veeparameetrid:

Külma vee temperatuur                          		5 oC

Sooja vee temperatuur:                               	55 oC

Hoone arvutuslikud parameetrid:

Külma vee arvutusvooluhulk                      	0,70 l/s;

Sooja vee arvutusvooluhulk         			0,65 l/s.

## Veeallikas

Hoone veeallikas on Oru küla ühisveevärk, mille omanik ja haldaja on OÜ Kose Vesi. Vajalik surve teise korruse veevõtuseadmes on 1,5 atm.

OÜ Kose Vesi garanteerib vajaliku surve, seega pole lisa rõhutõsteseadet vaja.

## Välistrassid

Välistrasse antud projektiga ei rekonstrueerita.

## Veemõõdusõlm

Hoone veemõõdusõlme antud projektiga ei rekonstrueerita.

## Külmaveevarustus

Olemasolev külma vee trass on paigaldatud keldri lae alla. Alates keldri trassist kuni rekonstrueeritava osa veevõtuseadmeteni paigaldada uus veetorustik.

Külma veega varustatakse kõik rekonstrueeritava hooneosa santehnilised seadmed. Kõik hoone külma vee torud teha PEX-AL-PEX PN 10 torust mõõtudega 16x2 – 32x3. PEX-AL-PEX torude ühendamisel kasutada keermes- või pressliitmikke.

Hoone külma vee veevõtuseadmed on valamusegistid, WC-potid, dušisegisti, pesumasinad ja köögitehnika.

Veesüsteemis kasutatavad materjalid, st torud, sulgemisarmatuurid, ühendusosad, tihendid jne. ei tohi halvendada veekvaliteeti.

## Soojaveevarustus

Sooja vee valmistamiseks kasutatakse hoone spordisaali osas asuvaid pelletikatlaid ning alternatiivina õlikatelt. Sooja vee trass on paigaldatud keldri lae alla. Köögi all keldris asuv boiler demonteerida. Asemele paigaldada kaks 200l tarbeveeboilerit. Boilerid peavad olema ühendatud järjestikku olemasoleva sooja vee trassiga. Alates sooja vee boilerites kuni rekonstrueeritava osa veevõtuseadmeteni paigaldada uued veetorud.

Hoone rekonstrueeritavale osale ei ole ette nähtud ringlussüsteemi.

Sooja veega varustatakse enamikud hoone santehnilised seadmed. Kõik hoone sooja vee torud teha PEX-AL-PEX PN 10 torust mõõtudega 16x2 – 32x3. PEX-AL-PEX torude ühendamisel kasutada keermes- või pressliitmikke.

Veesüsteemis kasutatavad materjalid, st torud, sulgemisarmatuurid, ühendusosad, tihendid jne. ei tohi halvendada veekvaliteeti.

## Sanitaartehnilised seadmed

Sanitaartehnilised seadmed ja köögitehnika määratakse eraldi projekti alusel või kooskõlastades tellijaga. Kasutada näiteks Oras või Gustavsberg toodangut.

## Torustik ja armatuur

Veetorustikud paigaldamisel järgida torutootjate paigaldamisjuhiseid, kõiki ohutusnõudeid ja RYL 2002-te. Keldris paigaldada torustik lae alla. Esimesel korrusel paigaldada torud süvistatult seinte sisse, rekonstrueeriava põranda sisse ja lae alla (teise korruse veevõtuseadmed). Nähtavale jäävad torud isoleerida 30 mm (KV) ja 40 mm (SV) mineraalvillakoorikuga. Konstruktsioonidest läbiminekul paigaldada torud hülsi sisse. Veetorude paigaldamisel arvestada projekti teiste eriosadega.  Torustike kinnitused peavad olema tsingitud terasest. Plasttorude puhul peab terase ja toru vahel olema kummitihend. Torustiku kinnitamisel tuleb juhinduda torude valmistajatehaste soovitustest.

Sisevõrkudes tuleb külma ja sooja vee korral kasutada järgmisi veetorustike materjale:

- Külma vee ja sooja vee torustik PEX-AL-PEX PN 10 mõõtudega 16x2 – 32x3 mm

Torustike transportimisel ja ladustamisel peab jälgima tootjapoolseid juhiseid.

Sulgarmatuurina kasutatakse täisavaga kuulventiile.

Kõiki sulgseadmeid peab valmistajatehase poolt olema lubatud kasutada hapnikurikkale veele (joogiveele). Sulgseadmete minimaalne lubatud töösurve on 10 baari.

## Paigaldusnõuded

Veetorustikud paigaldamisel järgida torutootjate paigaldamisjuhiseid, kõiki ohutusnõudeid ja RYL 2002-te. Seintest ja põrandast läbiminekul ei või torud vahetult kokku puutuda konstruktsiooniga, selleks varustada läbimineku avad kaitsehülsiga. Hülss peab seinast välja ulatuma mõlemalt poolt 10 mm. Toru ja hülsi vahe täita mittepõleva hermeetikuga.

Enne paigaldamist tuleb torud puhastada ja toru katkestamisel tekkinud kraasid eemaldada nii, et toru lõikepind jääks igas kohas toru vabapinna suuruseks. Torustikule tuleb sobivatesse kohtadesse paigaldada lahtikäivad jätkud nii, et kõiki seadmeid, ventiile jms. saab eemaldada ilma torusid katkestamata.

PEX-AL-PEX torude ühendamisel kasutada keermes- või pressliitmikke

### Isolatsioon

Nähtavale jäävad, lagede all ja šahtides paiknevad torud isoleerida.

30 mm – külma vee torustik

40 mm – sooja vee torustik

(Ruumipuudusel kasutada alternatiivina 9 mm eelisoleeritud Al-PEX torustikku)

## Hüdraulilised katsetused

Torustike tiheduse kindlaks tegemiseks teostab töövõtja tavaliselt külma veega surveproovid tellija esindaja juuresolekul. Surveproov teha enne torustike katmist ja isoleerimist.

Enne surveproovi täita torustik veega ja jätta seisma võrgu survel vähemalt 24 tunniks (torustikust peab olema õhk täielikult eemaldatud). Surveproovi alustades tõsta rõhk torus 1,5 kordse toru nominaalse rõhuni ehk 6 bar ja lasta torul survestatuna seista minimaalselt 2 tundi tagamaks toru ja ühenduste venimise. Seejärel vähendada rõhku toru nominaalrõhuni. Jälgida, et 30 minuti jooksul rõhk torus ei langeks üle 0,2 bari. Peale tulemuse fikseerimist vähendada rõhk võrgu surveni. Liitekohti tuleb kontrollida visuaalselt kogu surveproovi vältel.

Surveproovi tulemused fikseerida ja esitada tellijale.

## Tööde läbiviimine ja kasutatavad meetodid

Tööd viiakse läbi ühes etapis.

# PROJEKTEERITUD KANALISATSIOON

## Kanalisatsiooni üldpõhimõtted

Hoone reovee kanalisatsioonisüsteem on projekteeritud isevoolsena. Esimese korruse põranda all juhitakse vertikaalsetest püstikutest kogutud olmereovesi läbi isevoolse kanalisatsioonitoru hoonest välja  kanalisatsioonikaevudesse. Süsteemi projekteeritud kasutusiga on 25 a.

## Kanalisatsiooni arvutusäravool

Q = K × √ΣQ, kus

ΣQn,r - vaadeldavate reoveeneelude normäravoolude summa, l/s

K - reoveeneelude üheaegse töötamise tegur

Hooneosa arvutuslik vooluhulk Q=2,0 l/s

## Kanalisatsiooni eelvool

Hoone reovee kanalisatsiooni eelvooluks on Rummu-Jüri teele paigaldatud reoveekanalistsioonitoru.

## Välistrassid

Hoonest väljas paigaldada vähemalt 1,2 m sügavusele kanalisatsioonitrassid. Hoone väljaviigud ühendada olemasolevate betoonist kaevudega. Köögist kaevudesse K1 ja K3 välja tulevad trassid varustada rasvapüüduritega (rasvapüüduri Qarv=2,0 l/s). Rasvapüüdurid paigaldada vastavalt tootja paigaldusjuhendile. Olemasolevad betoonist rasvapüüdurid likvideerida.

## Torustikud ja materjalid

Projekteeritavad kanalisatsioonitorud on plastist PP SN4 D32, D50, D75 ja D110.

Projekteeritud kalleteks sisevõrgus võetakse:

D 32  - 3%

D 50  - 3%

D 75  - 2%

D 110  - 1%

Šahtides paiknevate torustike kontrolliks (eeskätt lekete avastamiseks) tehakse šahti seina vähemalt 200*200 mm šahti tulepüsivust mitte vähendav kontroll-luuk. Kontroll-luukidena võib arvestada ka püstikute reviiside ees olevaid luuke.

Torusid võib kinnitada ainult neile ette nähtud kanduritega, mis jäävad tihedalt ümber toru. Kandur peab takistama rõhtsa kanalisatsioonitoru püstsuunas liikumist ja olema langu saavutamiseks sujuvalt reguleeritav. Kinnituste vahekaugused peavad vastama kehtivatele normidele ning arvestama torutootja paigaldusjuhendeid. Torude ühendamine tuleb teostada järgides kehtivaid norme ja torutootja eeskirju.

## Sanitaartehnilised seadmed

Sanitaartehnilisi seadmeid antud projektiga ei käsitleta. Need lahendatakse eraldi projektis või kooskõlastades tellijaga. Kasutada näiteks Oras või Gustavsberg toodangut.

## Paigaldusnõuded

Kanalisatsioonitorustiku paigaldamisel järgida torutootjate paigaldamisjuhiseid, kõiki ohutusnõudeid ja RYL 2002-te.

Toru lõigatakse risti läbi peenehambalise (1–2 mm) saega või plastist kanalisatsioonitorude lõikamiseks

mõeldud seadmega. Kui toru saetakse pooleks nurklihvija lõikekettaga, tuleb ketast ülemäärase kuumenemise vältimiseks liigutada ümber toru.

Lõikamisel tekkinud puru kõrvaldatakse nii toru sise- kui ka välispinnalt. Ühtlasi kontrollitakse visuaalselt, et toru ühenduspinnal ei oleks pikisuunalisi kriimustusi. Saetud otsa faasimine hõlbustab toru paigaldamist ja tihend püsib kindlamalt kohal.

Toruühendused tehakse eeskätt torude ja liitmike ühendusmuhvidega, millesse on juba eelpaigaldatud

kummitihend. Hargnemiskohta olemasolevale kanalisatsioonile on kõige lihtsam teha kanalisatsioonisüsteemi kompensatsioonimuhvi abil.

Hargnemis- ja ühenduskohti tehes tuleb arvestada torude soojuspaisumisega. Kompensatsioonimuhv

lukustatakse õigele kohale kinnituspunktina toimiva fikseerklambri abil.

### Kandurid

Kanalisatsioonitorude soovitatavad kanduritüübid on toodud joonisel 1.

Joonis 1.

Kanduri helikindluse tagamiseks paigaldatakse toru ja kanduri vahele ning ülemise otsa kinnituse vahele isolatsioonikumm. Mutreid ei pea väga tugevasti kinni keerama, vajaduse korral kasutatakse kinnituse tagamiseks lukustusmutreid. Kui helikindlust pole vaja tagada, siis ei pea isolatsioonikumme paigaldama.

Liugklambrit kasutatakse juhul, kui kanalisatsioonitoru võib soojusliikumise mõjul pikisuunas liikuda.

Liugklambri saab koostada kandurite abil, kui paigaldada klambri poolte vahele nn vahetükk, mis ei lase klambri pooltel tihedalt toru ümber sulguda. Teise variandina võib liugklambri valmistada nn pendelkandurina, mille kinnitusvars võimaldab toru soojusliikumist.

Fikseerklambrit kasutatakse siis, kui teatud koht – näiteks muhv või hargnemiskoht – peab paigal püsima. Kui fikseerklambrile suunatud jõud on väike, saab kinnituse joonisel 1 toodud kanduritega. Kui fikseerklamber tehakse keermeslatiga, ei tohi 10 mm läbimõõduga keermeslatt olla pikem kui 6 cm.

Fikseerklamber on valmis, kui klamber on surutud vastu toru nii tugevasti, et toru klambris ei liigu. Toru

ja klambri vahele võib paigaldada isolatsioonikummi. Aga kui klamber kinnitatakse lati, konstruktsiooni

vms külge, siis isolatsioonikummi ei kasutata.

## Tööde läbiviimine ja kasutatavad meetodid

Tööd viiakse läbi ühes etapis.

## Kaeviku rajamine ja toestamine

Kaevikute kaevamistööde ulatus sõltub toru läbimõõdust ja pinnasest. Minimaalne kaeviku laius toestamata kaeviku korral on 1,0 m, toestatud kaeviku korral 1,2 m. Ühenduste tegemisel kraavis tuleb tööruumi tarbeks kaevata ühenduskoha ümber süvend minimaalse laiusega 0.6 m ja pikkusega vähemalt 1.5 m. Kaevude kohal tuleb kaevik teha nii lai, et kaeviku ja kaevu seina vahele jäävat tagasitäidet saaks nõuetekohaselt tihendada. Kaeviku seinad tuleb rajada piisava nõlvusega või toestada, et oleks tagatud tööohutus ja välistatud lähedalasuvate rajatiste kahjustamine. Toestuse kasutamisel lähtuda EPN-ENV 7.1 nõuetest.

1 m kaugusel nii ühel kui teisel pool ristuvatest teistest tehnovõrkudest ja 0,5 m kaugusel rööbiti kulgevatest teistest tehnovõrkudest tuleb kaevata käsitsi. Vajalike käsitsi kaevamistöödega peab Töövõtja arvestama. Kõiki teisi tehnovõrke, mis avatakse kaevetööde ajal, tuleb korralikult toestada ja kaitsta vigastuste eest.

Töövõtja vastutab kõigi olemasolevate rajatiste ja hoonete kaitsmise eest ning võimalike vigastuste vältimise eest, mis võivad tööde käigus tekkida.

Torustike ehitustööd ei tohi häirida ühegi olemasoleva rajatise (tehnovõrgu) toimimist, väljaarvatud juhul kui on vastav kokkulepe tehnovõrgu operaatoriga. Juhul, kui mõni rajatistest on Töövõtja tegevusest tulenevalt kas purunenud või kahjustatud, tuleb omanikku sellest teavitada ning teha viivitamatult vajalikud remontööd. Kulud selliste remonttööde eest kannab Töövõtja.

Maa-aluste rajatiste asukoht, on mõeldud üldise informatsioonina Töövõtjale. Töövõtja peab rakendama sobivaid ettevaatusabinõusid, et vältida olemasolevate torustike, kaablite ja teiste maa-aluste või maapealsete rajatiste kahjustusi.

Töövõtja hangib ja kasutab piisava võimsusega (jõudlusega) seadmeid (pumpasid, nõelfiltreid) ja masinaid, et teha vajalikud operatsioonid kaevikute kuivana hoidmiseks. Töövõtja võib ise valida kaevikutest vee kõrvaldamise meetodi tingimusel, et Inseneriga on meetod eelnevalt kooskõlastatud Kõik ajutised veetõrjerajatised (kraavid, tammid jne) tuleb teha sama hoolikalt kui püsirajatised ning need tuleb pärast kasutamise lõppu likvideerida (demonteerida) kui Insener pole esitanud teisi nõudmisi. Ajutised veetõrjerajatised ei tohi kahjustada keskkonda ega mõjutada maavaldusi.

Kaevikutest väljakaevatud pinnas tuleb transportida Tellijaga kokkulepitud ladestuskohta. Töövõtja peab arvestama vajalike töödega, mis on seotud ladustuskohtadega. Vaheladustuspaikade puhul peab Töövõtja enne ladustuspaiga kasutuselevõttu fikseerima ala olukorra ning pärast ala kasutuse lõpetamist taastama endise seisundi.

Kaeviku põhja, täitepinnase peale või aluse peale tuleb rajada tasanduskiht. Tasanduskihi rajamisel tuleb lähtuda „RIL 77-2005. Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend“ nõuetest.

Tasanduskihi materjal ei tohi sisaldada külmunud pinnase osasid ja lubatust  suuremaid kive. Tasanduskihi kõrgus toru sirge osa põhjast mõõdetuna on vähemalt 200 mm. Torustiku paigaldustöödel tuleb järgida RIL77-2005 nõudeid ja materjalide tootjate ettekirjutusi.

Enne toru paigaldamist tuleb kontrollida toru aluse tasapinna ja langu vastavust projektdokumentatsioonile. Torud tuleb kontrollida defektide puudumise suhtes ja puhastada. Toru peab toetuma tasanduskihile ühtlaselt kogu toru pikkuses. Muhvide kohale tuleb toru alusesse teha süvend vältimaks toru toetumist muhvile.

Töövõtja rakendab kõiki meetmeid selleks, et ehitustööde ajal ei satuks paigaldatavasse torustikku võõriseid, mis on kahjulikud või ohtlikud inimese tervisele või veevarustuse ja kanalisatsiooni süsteemile. Ühendatavad torud peavad olema otstest suletud ja kaitstud saastumise eest.

Paigaldatud torustikul peab olema ühtlane lang, vett koguvate lohkude esinemine ei ole lubatud. Torude paigaldust alustada allavoolu asetsevast otsast. Torud peavad olema paigaldatud projektijärgsele asukohale ja kõrgusele.

Kanalisatsioonitorude paigaldamisel tagada toruotste täielik ulatus muhvi. Töövõtja peab arvestama materjalidega (torud, liitmikud), mis on vajalikud olemasolevate ja projekteeritud torustike omavaheliseks ühendamiseks.

Kaevud tuleb paigaldada täpselt vertikaalsesse asendisse ning selliste operatsioonide ajal nagu harutorustike ühendamine ja pinnase tihendamine kaevu ümber tuleb hoolega jälgida, et kaevude vertikaalne asend säiliks seni, kuni kaevu ümber olev kaevik on maapinnani täidetud.

## Torustike paigaldus

Torustik paigaldada vähemalt 1,2 m maapinnast. Kaevikus paigaldada torustikud liivakihi sisse: all tihendatud liiv 15 cm, peal ja külgedel liivapadi 20 cm. Paigaldusel järgida tootjapoolseid juhendeid. Projekteeritav kanalisatsioonitoru rajada lahtisel meetodil.

Enne paigaldamist tuleb veenduda, et torudel ja liitmikel pole kahjustusi, seejärel hoolikalt puhastada toru ots, muhv ja tihend. Paigaldamise ja paigaldustööde katkestuse ajaks on soovitatav toruots kaitsekorgiga sulgeda, et vältida mustuse (pinnas, saast) sissepääsu. Torud asetatakse kaeviku tasandatud põhjale või tasanduskihile nii, et toru toetuks pinnasele ühtlaselt terves pikkuses.

Kaevu ümbruse täide tehakse mittekülmakerkelisest pinnasest ja vähemalt 0,3 m laiuselt. Tera mõõtmed on samad, mis sama läbimõõduga plastiktoru puhul. Täide pannakse labidaga kaevu ümber ning tihendatakse ca 20 cm kihtide kaupa. Pidevalt tuleb jälgida kaevu vertikaalsust. Kaevud tuleb paigaldada täpselt vertikaalsesse asendisse ning selliste operatsioonide ajal nagu harutorustike ühendamine ja pinnase tihendamine kaevu ümber tuleb hoolega jälgida, et kaevude vertikaalne asend säiliks seni, kuni kaevu ümber olev kaevik on maapinnani täidetud.

## Kaeviku tagasitäide ja taastamistööd

Esimene algtäide toru ümber tasanduskihi peal peab ulatuma vähemalt 300 mm torulae peale. Algtäite materjal peab olema teraline, algtäide tehakse tavaliselt torustikele kas liivast, kruusast või killustikust. Kiht tihendatakse nii, et torud ei nihku ega aluspõhja struktuuri ei rikuta. Mehhanismidega võib alustada tihendamist alles siis kui toru peale jääva täitekihi paksus on vähemalt 300 mm. Algtäite tihedus peab olema vähemalt 95%.

Kaeviku tagasitäite materjal peab olema Inseneri poolt heakskiidetud. Tagasitäite materjal tuleb paigaldada ja tihendada kihtidena. Kaevikute tagasitäide tuleb paigaldada kaevikusse ekskavaatori abil, täitematerjali kallamine torukaevikusse otse kallurilt on keelatud.

Tihendada tuleb kihtide kaupa, kihipaksus sõltub kasutatavast tihendustehnikast, kuid ei tohi ületada ühelgi juhul 500 mm. Nõutav lõpptäite tihendusaste on:

-	Haljasalal 0,90

Lõpptäite tihendamise kvaliteeti kontrollitakse üldjuhul käsipenetromeetriga, Töövõtjal peab olema piisav arv (üks iga töölõigu kohta, kus tagasitäitetöid teostatakse) penetromeetreid kohapealseks kvaliteedikontrolliks. Haljasaladel tuleb lõpptäide teha ja tihendada nii, et ei tekiks maapinna ulatuslikke ja pikaajalisi vajumeid. Selleks tuleb tavapärase sügavusega (kuni 2,5 m) kaevikute lõpptäidet mitteliiklusaladel tihendada vähemalt kahes kihis ning tagada minimaalselt tihendusaste 0,90. Täiteks võib kasutada väljakaevatavat pinnast, kui see on mehaaniliselt tihendatav.

Kaevikute tagasitäite tegemisel liiklusaladel tuleb arvestada Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrusega nr 32 „Teehoiutööde tehnoloogianõuded”.

Plastmasstorude ja –kaevude kontroll teha RIL77-1990 p.8 nõuetele vastavalt. Enne torustike katmist kontrollida torude, kaevude kõrgusi. Kontrolli kohta koostada protokoll. Torustikele koostada teostusjoonised ja anda üle Tellijale. Samuti tuleb üle anda ka torustike ja kaevude standarditele vastavuse tunnistused, garantiitunnistused ja hooldusjuhendid. Juhendid ja käsiraamatud peavad sisaldama kõiki vajalikke tabeleid ja illustratsioone. Juhendid ja käsiraamatud peavad olema eestikeelsed. Töövõtja peab koostama vajalikud ohutustehnikajuhendid.

# PROJEKTLAHENDUSE TULEMUSED

Peale ehitustööde lõppu peab olema lahendatud rekonstrueeritava hooneosa kanalisatsiooni juhtimine tsentraalsesse kanalisatsioonitrassi. Samuti peab olema toimiv veevarustuse süsteem, arvestades paigaldatavat köögitehnikat.

# TÖÖDE VASTUVÕTMINE

Kaetud tööd peab enne kinnikatmist tellijale üle andma. Enne tööde alustamist lepitakse kokku materjalides, aga enne katmisele minevate  tööde üle andmist tuleb need tellija ja järelvalvega üle vaadata, et veenduda kvaliteedis ja kokku lepitud materjalide kasutamises.