##### SISUKORD

1.	ÜLDIST	3

1.1	LÄHTEANDMED	3

1.2	KVALITEEDINÕUDED	3

1.3	NORMATIIVNE BAAS	3

1.4	SISERUUMIDE ÕHUVAHETUS	4

1.5	SELETUSKIRI JA JOONISED	4

1.6	MUUDATUSED	4

1.7	TÖÖVÕTJA ÜLDISED KOHUSTUSED	4

1.7.1	Töövõtu maht	4

1.7.2	Kvaliteedinõuded	4

2.	VENTILATSIOON	5

2.1	ÜLDOSA	5

2.2	ÕHUKANALID	6

2.3	ÕHUJAOTAJAD	7

2.4	ISOLATSIOON	7

2.5	REGULEERKLAPID	7

2.6	TULETÕKKEKLAPID	7

2.7	MÜRASUMMUTID	7

2.8	PUHASTUSLUUGID	7

2.9	SÜSTEEMIELEMENTIDE MARKEERINGUD	8

2.10	TÖÖVÕTJA KOHUSTUSED	8

2.11	VOOLUHULKADE MÕÕTMINE JA TASAKAALUSTAMINE	8

2.11.1	Õhuhulkade reguleerimine ja mõõtmine	8

2.11.2	Seadmete tootlikkuse näitajate mõõtmised	8

2.11.3	Siseõhu parameetrite mõõtmised	8

2.12	KASUTUSÕPETUS	9

LISAD

| Tähis | Nimetus | Kuupäev |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | esmane | muudetud |
| LISA 1 | Materjalide spetsifikatsioon | 14.06.2016 |  |
| LISA 2 | Komfovent VERSO CF 2300 U | 14.06.2016 |  |
| LISA 3 | K-EC-125 | 14.06.2016 |  |
| LISA 4 | KBR 315 EC-L | 14.06.2016 |  |
| LISA 5 | KBR 315 EC | 14.06.2016 |  |

LISAD

| Tähis | Nimetus | Kuupäev |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | esmane | muudetud |
| TABEL 1 | Ruumide õhuvahetuse koondtabel | 14.06.2016 |  |

###### JOONISED

| Tähis | Nimetus | Kuupäev |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | esmane | muudetud |
|  | VENTILATSIOON |  |  |
| V-1 | SITUATSIOONISKEEM | 14.06.2016 |  |
| V-2 | KELDRIKORRUSE VENTILATSIOON | 14.06.2016 |  |
| V-3 | ESIMESE KORRUSE VENTILATSIOON | 14.06.2016 |  |
| V-4 | KÖÖGIOSA PÖÖNINGU PLAAN | 14.06.2016 |  |
| V-5 | PÖÖNINGU PLAAN | 14.06.2016 |  |
| V-6 | SP1/VT1 PÕHIMÕTTELINE SKEEM | 14.06.2016 |  |
| V-7 | VT2 PÕHIMÕTTELINE SKEEM | 14.06.2016 |  |
| V-8 | VT3, VT4 PÕHIMÕTTELINE SKEEM | 14.06.2016 |  |
| V-9 | KALORIFEERISÕLM | 14.06.2016 |  |

# ÜLDIST

Käesolev projekt on aluseks töövõtu hinnapakkumise koostamiseks Oru Põhikooli köögiosa ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimistöödele ja nende läbiviimisele.

Ehitusobjekt

Oru Põhikool

Oru küla, Kose vald, Harjumaa

Projekti tellija:

Kose Vallavalitsus

Kontaktisik: Joe Tamme, tel. +372 6339 322

Projekteerija:

Eesti Ehitusprojekt OÜ

Joonestas: Kalev Kalda

Vastutav spetsialist: Everyn Kallemets

## LÄHTEANDMED

Antud projekti kavandamise aluseks on järgmised materjalid:

- Korruseplaanid, lõiked ja arhitektuursed joonised

- Tellijapoolsed soovid ja ettepanekud

- Lähteülesanne 1 – Oru köögiplokk

## KVALITEEDINÕUDED

Antud seletuskirja kavandamise aluseks on järgmised normdokumendid:

- Hoone tehnosüsteemide RYL 2002 “Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Osa 1“

- LVI 20-10348 Soome juhendmaterjal 2004 „Torustike paigaldamine”

- LVI 12-10370 Soome juhendmaterjal 2004 „Torustike ja kanalite kinnitamine

## NORMATIIVNE BAAS

Antud seletuskirja kavandamise aluseks on järgmised normdokumendid:

- EVS-EN 15251:2007 Sisekeskkonna algandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiskes, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast.

- EVS 811:2012 Hoone ehitusprojekt.

- EVS-EN 13779:2007 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele.

- “Tehnilised nõuded kooli- ja büroohoonetele” Riigis Kinnisvara AS

## SISERUUMIDE ÕHUVAHETUS

Hoone ruumide õhuvahetuse koondtabel on toodud TABELIS 1.

## SELETUSKIRI JA JOONISED

Seletuskiri ja joonised täiendavad üksteist.

Seadmete ja materjalide tehnilised andmed on põhiliselt antud joonistel, spetsifikatsioonis ja lisades.

Projekti puudutavad märkused peab töövõtja esitama kirjalikult hinnapakkumise ajal. Kui seda ei ole tehtud, loetakse projekt märkusteta vastuvõetuks.

## MUUDATUSED

Juhul, kui töövõtja kasutab projektis määratud seadmete ja materjalide asemel muid vastavaid seadmeid ja materjale, peavad need oma suuruselt, asukohalt, tööpõhimõttelt ja tehnilistelt parameetritelt vastama töövõtu dokumentides määratud seadmetele ja materjalidele. Nende seadmete ja materjalide valimisel on vajalik tellija ja tehnosüsteemide tööde järelvalve kirjalik nõusolek enne kõnealuste seadmete ja materjalide hankimist. Valiku õigsuse eest vastutab töövõtja.

## TÖÖVÕTJA ÜLDISED KOHUSTUSED

### Töövõtu maht

Töövõttu kuuluvad kõik käesolevas projektis (seletuskiri, joonised, spetsifikatsioonid) toodud seadmete ja materjalide paigaldustöid, kvaliteedi tagamist ja kasutuselevõttu käsitlevad kohustused.

### Kvaliteedinõuded

Töövõtt tuleb teostada ametivõimude eeskirju ja häid ehitustavasid järgides ning kasutades ettenähtud kvaliteedinõuetele vastavaid seadmeid ja materjale.

Töövõtus järgida kogumikus „Hoone tehnosüsteemide LVI-RYL 2002” toodud ehitustööde üldiseid kvaliteedinõuded, -taset ja tööviise kui projektis ei ole kirjeldatud teisiti.

# VENTILATSIOON

## ÜLDOSA

Hoonel rekonstrueeritavale osale on projekteeritud soojustagastusega mehaaniline sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsioon.

Hoonesse on kokku projekteeritud neli ventilatsioonisüsteemi:

SP1/VT1 ventilatsioonisüsteem SP=+339 l/s; VT=-316 l/s ;H=250 Pa (köögiosa ruumide üldventilatsioon)

VT2 ventilatsioonisüsteem VT=-15 l/s ;H=150 Pa (duširuumi väljatõmme)

VT3 ventilatsioonisüsteem VT=-550 l/s ;H=350 Pa, regul. kiirusega, integ. valgustusega (rasvafiltritega köögikubud)

VT4 ventilatsioonisüsteem VT=-200 l/s ;H=250 Pa, regul. kiirusega, (nõudepesumasinate aurukubud)

Õhuhulgad on toodud Tabelis 1.

SP1/VT1 süsteemis kasutada näiteks Komfovent VERSO CF 2300 U seadet rekonstrueeritavate ruumide õhu mehaaniliseks sissepuhkeks ja väljatõmbeks. Seadme komplekti kuuluvad filtrid, soojusvaheti, veekalorifeer, ventilaatorid. Seade paigaldada keldri põrandale. Seadme temperatuuri kasutegur on 85 %. Õhuvõtt ja väljavise teostada läbi olemasoleva õhuhaardekanali, mis asub maa all.

Agregaadi kõrvale paigaldada kalorifeerisõlm, mis on joonisel V-9. Küttetorusiku ühendus teha keldri laes asuvast küttetrassist. Paigaldatavad torud on mõõduga 25x2,5, mis isoleerida villakoorikuga 40 mm.

Ventilatsiooniseadmena kasutatakse komplekset ventilatsiooniseadet, mis on valmistatud vastavalt kehtivatele standarditele, on testitud vähemalt vastavalt standarditele EVS-EN 1886 „Hoonete ventilatsioon. Ventilatsiooni keskseadmed. Mehaanilised omadused” ja EVS-EN 13053 „Hoonete ventilatsioon. Ventilatsiooni keskseadmed. Seadmed, komponendid ja sektsioonid ning omadused” ning nende kohta on olemas piisav tehniline dokumentatsioon.

Ventilatsiooniseadme kest vastab klassile D2, et seade ei deformeeruks ka ventilaatori töötades suletud klappide  k.a tuleklapid) korral. Kesta tihedus vastab klassile L2, soojajuhtivus klassile T3 ja külmasildade näitaja klassile TB3 (vastavalt standardile EVS-EN 1886 „Hoonete ventilatsioon. Ventilatsiooni keskseadmed. Mehaanilised omadused”).

VT2 ventilatsioonisüsteemis paigaldada duširuumi kohale väljatõmbeventilaator. Ventilaatori ette paigaldada EU5 filter ja mürasummuti. Väljavise varustada ka sulgklapiga. Heitõhk suunata D-125 kanaliga läbi katuse.

VT3 ventilatsioonisüsteemis paigaldada kööki pliidi ja praepanni kohale laekinnitusega sissepuhke-väljatõmbe köögikubu HKS. Kubu mõõdud on 2000x1200x400 mm. Ahju ja keedukatla kohale paigaldada seinakinnitusega väljatõmbe köögikubu HKV. Kubu mõõdud on 2500x1300x400 mm. Köögikubud peavad olema varustatud valgustuse ja rasvafiltriga. Heitõhk suunata 400x270 mõõduga šahti mööda pööningule, kuhu paigaldada väljatõmbeventilaator.  Ventilaatori ette paigaldada mürasummuti. Väljavise varustada ka sulgklapiga. Heitõhk suunata D-400 kanaliga läbi katuse. Köögikubude kompensatsiooniõhk saadakse läbi pliidikubu sissepuhkeavade. Õhuhaare teostada 600x400 kanaliga, mis isoleerida 100 mm mineraalvillaga. Õhuvõtule paigaldada filter EU7. Õhuhaarde ots paigaldada läbi köögi seina ning varustada see ka sulgklapiga. Köögi lae kõrgus on 3 m.

VT4 ventilatsioonisüsteemis paigaldada nõudepesumasinate kohale seinakinnitusega väljatõmbe aurukubud HKA. Kubude mõõdud on 1200x1200x400 mm. Heitõhk suunata 400x270 mõõduga šahti mööda pööningule, kuhu paigaldada väljatõmbeventilaator.  Ventilaatori ette paigaldada mürasummuti. Väljavise varustada ka sulgklapiga. Heitõhk suunata D-315 kanaliga läbi katuse. Aurukubude kompensatsiooniõhk saadakse läbi pliidikubu sissepuhkeavade.

Väljatõmbeventilaatorid peavad olema varustatud EC-mootoriga.

Ventilatsioonisüsteemi paigaldamisel arvestada teiste eriosade seadmete ja torustike paiknemisega. Õhujaoturite paigaldamisel jälgida ka muid seintel või lagedel paiknevaid elemente (sh. valgustid).

Siirdeõhuliikumise peab tagama joonisel näidatud ruumidel. See on üldjuhul tagatud uksealuse  õhupiluga. Õhu liikumise tagamiseks on võimalik kasutada ka siirdeõhureste mõõtudega ca 300x100 mm.

## ÕHUKANALID

Hoonesiseste ja pööningul paiknevate ümarate õhukanalitena kasutada standardite SFS-EN 1506, SFS 3282 ja SFS 3541 kohaste mõõtmetega kanaleid ja kanalite osi. Kanalisüsteemide kuumtsingitud spiraalvuukidega kanalid ja nende tööstuslikult toodetud osad ühendada üksteisega, tihendada kanalites ja kanaliosades olevate kummirõngastihenditega.

Õhutorud ja selle osad peavad olema varustatud tootjafirma originaal kummitihenditega.

Tihendid on kinnitatud tehases püsivalt kanali osadele. Liitmikud lukustada tõmbeneetidega.

Mitte kummirõngastihenditega kanalite kasutamisel ühendada kanaliosad üksteisega tugevalt ja tihedalt. Liitmikud lukustada neetidega. Liitmike tihedus tagada drossellindiga.

Suunamuutusteks, hargnemisteks ja läbimõõdu muutusteks kasutada spetsiaalseid tehases valmistatud toruosi.

Läbiviigud tarinditest tihendada ja paigalduste tuletõkke-, heli-, niiskus- ja rõhuisolatsioonid teha sarnaseks läbitava tarindiga. Kasutatavad materjalid ja osad peavad sobima asjakohase läbiviiguga.

Süsteemide SP1/VT1 õhuhaarde ja väljaviskekanalid ning kõik VT3 ja VT4 õhukanalid on roostevabast terasest AISI 304.

Paigaldatava ventilatsioonitorustiku tihedusklass on vähemalt B (D2 p. 3.7.) Olemasolevate pärast rekonstrueerimist kasutatavate ehituslike kanalite ja šahtide leke ei ole 50 Pa alarõhu juures suurem kui 0,7 l/s/m2 kanali küljepindala suhtes. Kui paigalduse käigus esineb tehnilisi puudujääke, peab läbi viima ventilatsioonikanalite survekatsetused vastavalt standardile SFS 4699 „Ilmastointi. Ilmastointilaitosten tiiviysvaatimukset.”.

Läbiviigud tarinditest tihendada ja paigalduste tuletõkke-, heli-, niiskus- ja rõhuisolatsioonid teha sarnaseks läbitava tarindiga. Kasutatavad materjalid ja osad peavad sobima asjakohase läbiviiguga.

## ÕHUJAOTAJAD

Õhujaotajad on tootjalt ETS Nord. Väljatõmbeplafoonid on DSE, KSOF ning sissepuhkeplafoonid DVP. Sissepuhkel ja väljatõmbel kasutada ka RSV ja RSP ventilatsioonireste, mis ühendada SKR rõhualanduskastiga. Kastide ette paigaldada reguleerklapid. Õhujaotajad paigaldada kas ripplae sisse või seina peale.

## ISOLATSIOON

Õhuvõtu ja väljaviske ventilatsioonikanalid isoleerida 100 mm fooliumkattega mineraalvillaga. Keldris paiknevad sissepuhke ja väljatõmbe õhukanalid isoleerida 50 mm fooliumkattega mineraalvillaga.

## REGULEERKLAPID

Kasutatakse ainult testitud (reguleerimis- ja mürakarakteristikutega) IRIS- tüüpi reguleerklappe, mis on varustatud mõõtotsikutega ja mille paigaldus võimaldab sealt õhuhulga mõõtmise. Ümarad reguleerklapid on valitud sellised, mis ei ole ventilatsiooni kanalite puhastamisel takistuseks.

## TULETÕKKEKLAPID

Hoones kasutada kanalisiseseid tuletõkkeklappe või tuletõkkeklappidena töötavaid plafoone.

Tulesiibrid kinnitada valmistaja juhiseid järgides tugevalt ja tihedalt sektsioneeriva ehitisosa külge.

Tulesiibrid paigaldada nii, et neid saaks hõlpsasti uuesti seadistada.

Tulesiibrid ei tohi oluliselt vähendada kanali ristlõike pindala.

## MÜRASUMMUTID

Mürasummutid ja ventilatsioonitorustiku lahendus kavandatud nii, et ventilatsioonitorustikus leviv ja/või ventilatsiooniseadmete poolt tekitatud müra ei põhjusta teenindatavates ruumides ja seadme suhtes ümbritsevas keskkonnas lubatust suuremat mürataset ning ventilatsioonisüsteem ei halvenda piirdekonstruktsioonide minimaalselt vajalikku mürapidavust. Kasutatakse torumürasummuteid. Mürasummutid on testitud ja omavad mürasummutuskarakteristikuid oktaavribade kaupa. Mürasummutid on valmistatud mittepõlevatest materjalidest

## PUHASTUSLUUGID

Puhastusluugid tuleb paigaldada kanalitesse üle 45 ° nurgakohtade lähedale ja rõhtkanalitesse soovitavalt kuni 8 m vahemaaga ning kanalite hargnemiskohtadesse, kui neist lähtuvaid kanaleid ei saa puhastada teisiti, nt. klappide kaudu. Puhastusluugi tulepüsivusaeg peab vastama kanali tulepüsivusajale.

Ümarkanalitel kasutatavate puhastusluukide mõõtmed on järgmised:

D<200		400x100

200<D<500	400x200

## SÜSTEEMIELEMENTIDE MARKEERINGUD

Torustikud ja seadmed märgistada üldtuntud märkimisviisil nii, et märgistuselt ilmneks nende kasutuseesmärk ning vajalikud tehnilised andmed

## TÖÖVÕTJA KOHUSTUSED

Töövõtja peab tarnima ja paigaldama kõik antud ventilatsioonisüsteemide juurde käivad osad. Samuti peab töövõtja teostama vajalikud ventilatsiooniseadmetele juurdekuuluvad elektri- ja automaatikatööd.

## VOOLUHULKADE MÕÕTMINE JA TASAKAALUSTAMINE

### Õhuhulkade reguleerimine ja mõõtmine

Reguleerimistöid võib alustada, kui süsteemide võrgud on ühendatud ja kontrollitud.

Õhuhulkade reguleerimistöö alustamine eeldab, et tolmavad tööd on hoones lõpetatud ja et ruumid on tolmust puhastatud. Reguleerimise teostamise ajal peavad hoone uksed ja aknad olema suletud.

Ventilatsiooniseadmed, välisõhu kambrid ja kanalid peavad olema seestpoolt tolmust puhastatud.

Ruumide õhuhulkade maksimaalne seadistamisviga võib olla ±20% ning kogu süsteemi seadeviga ±10%.

### Seadmete tootlikkuse näitajate mõõtmised

Tootlikkuse näitajate mõõtmine teostada vastavalt töövõtja poolt koostatud programmile. Programm peab olema tellija poolt kinnitatud.

### Siseõhu parameetrite mõõtmised

#### 1.9.3.1	Üldist

Erinevate ruumide nõutavad siseõhu parameetrid on esitatud ventilatsiooni osa seletuskirjas vastavas õhuhulkade tabelis.

#### 1.9.3.2	Temperatuuride mõõtmine

Kõikide siseruumide temperatuurid mõõta:

•	talvel küttesüsteemi reguleerimise ajal;

#### 1.9.3.3	Müratasemete mõõtmine

Eluruumide müratasemed mõõdistada. Vajaduse korral mõõta eraldi foonimüra. Kui see on päeva ajal häiriv, tuleb mõõtmised teostada väljaspool tööaega.

## KASUTUSÕPETUS

Töövõtjad ja seadmete tarnijad korraldavad kasutajaga kokkulepitud ajal seadmeid kasutavatele isikutele erinevate süsteemide ja seadmete kasutamist puudutava väljaõppe.

Töövõtja väljastab kasutus- ja hooldusjuhendid.