1. HOONE NÕRKVOOLUPAIGALDIS

1.1 ÜLDANDEMED

Antud projekti teostatakse aadressil , Kose vald, Oru küla Oru Põhikooli  ehitamisega seotud sisemine nõrkvoolupaigaldis.

Põhiprojekti staadiumis lahendust teostatakse vastavalt Eesti Vabariigi standardile EVS 865-2:2014 „Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti seletuskiri“.

Põhiprojektiga antakse põhimõtteline lahendus:

- Helindussüsteemile

- Tulekahjusignalisatsioonisüsteemile

- Andmeside-võrgule

- WiFi’le

    - OBJEKTI KIRJELDUS

Projekteeritava hoone parameetrid:

Korruste arv:				max. 2+keldrikorrus

Hoone suletud netopind:		1740,1 m2

Hoone tulepüsivusklass:		TP-2

Kasutusviis:				IV

Elektripaigaldiste liik			II

    - LÄHTEANDMED

Põhiprojekti koostamise lähtedokumentideks on:

- Tellijapoolsed tehnilised nõuded, koosolekute protokollid ja allosade projekteerimise lähteülesanded;

- EESTI EHITUSPROJEKT OÜ poolt tehtud arhitektuursed plaanid;

- EESTI EHITUSPROJEKT OÜ poolt tehtud KVVK osad.

    - NORMDOKUMENDID

Projektdokumentatsiooni koostamisel tugineda järgmistele seadustele ja eeskirjadele:

Üldine:

- RT I, 12.07.2014, 21 Elektrituruseaduse

- RT I, 19.11.2014, 3 Võrgueeskiri

Tulekahjusignalisatsioon:

- EVS-EN 54-1 Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 1: Sissejuhatus

- EVS-EN 54-2 Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 2: Keskseadmed

- EVS-EN 54-3 Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 3: Tuletõrjehäire seadmed. Helisignaali seadmed

- EVS-EN 54-4 Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 4: Toiteplokid

- EVS-EN 54-5 Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 5: Soojusandurid. Punktandurid

- EVS-EN 54-7 Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 7: Suitsuandurid. Hajutatud valgust, valgusedastust või ionisatsiooni kasutavad punktandurid

- EVS-EN 54-11 Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 11: Käsiteadustid

- EVS-EN 54-12 Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 12: Suitsuandurid. Optilist valguskiirt kasutavad joonandurid

- EVS-EN 54-13 Fire detection and fire alarm systems – Part 13: Compatibility assessment of system components

- CEN/TS 54-14 Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 14: Planeerimise, projekteerimise, paigaldamise, üleandmise-vastuvõtu, kasutamise ja hoolduse eeskirjad

- EVS-EN 54-17 Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 17: Lühisisolaatorid

- EVS-EN 54-18 Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 18: Sisend-väljundseadmed

- EVS-EN 54-20 Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 20: Aspireerivad suitsuandurid

- EVS-EN 54-21 Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 21: Häire edastamise ja rikketeadete marsruutimise seadmed

- EVS-EN 54-24 Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 24: Häälalarmisüsteemide komponendid. Valjuhääldid

Valvesignalisatsioon:

- EVS-EN 50131-1 Alarm systems – Intrusion and hold-up systems -- Part 1: System requirements

- EVS-EN 50131-2-2 Alarm systems – Intrusion and hold-up systems -- Part 2-2: Intrusion detectors – Passive infrared detectors

- EVS-EN 50131-2-4 Alarm systems – Intrusion and hold-up systems -- Part 2-4: Requirements for combined passive infrared and microwave detectors

- EVS-EN 50131-5-3 Alarm systems – Intrusion systems -- Part 5-3: Requirements for interconnections equipment using radio frequency techniques

- EVS-EN 50131-6 Alarm systems – Intrusion and hold-up systems -- Part 6: Power supplies

- EVS-EN 50132-5-3:2102  Alarm systems - CCTV surveillance systems for use in security applications - Part 5-3: Video transmission - Analogue and digital video transmission

- EVS-EN 50136-1:2012 Häiresüsteemid. Häireedastussüsteemid ja -seadmed. Osa1 1: Üldnõuded häireedastussüsteemidele

Andmesidesüsteem:

- EVS-EN 50173-1 Information technology - Generic cabling systems - Part 1: General requirements

- EVS-EN 50173-2 Information technology - Generic cabling systems - Part 2: Office premises

- EVS-EN 50173-3 Information technology - Generic cabling systems - Part 3: Industrial premises

- EVS-EN 50173-4 Information technology - Generic cabling systems - Part 4: Homes

- EVS-EN 50173-5 Information technology - Generic cabling systems - Part 5: Data centers

- EVS-EN 50174-1 Information technology - Cabling installation - Part 1:

- Specification and quality assurance

- EVS-EN 50174-2 Information technology - Cabling installation - Part 2: Installation planning and practices inside buildings

- EVS-EN 50174-3 Infotehnoloogia. Juhtmete paigaldamine. Osa 3: Väljaspool hooneid asuvate süsteemide planeerimine ja paigaldamine

Tuleohutussüsteemid:

- EVS-EN 12101 “Suitsu ja kuumuse kontrollsüsteemid”

- EVS 919 „Suitsutõrje. Projekteerimine, seadmete paigaldus ja korrashoid“

- Vabariigi valitsuse 01.07.2015 a. määrus “Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded”

Käsiraamatud:

- Elioni juhend - Tüüpsituatsioonid kaevetöödel ja võimalikud kaitsemeetodid liinirajatiste säilitamiseks

- „Hoone tehnosüsteemide RYL 2002”, II osa.

Juhul, kui elektripaigaldise teatud eriosade kohta tekkivad küsimused, lähtuda normdokumentide järgmisest pädevusejärjestusest:

1. Eesti Vabariigi seadused, 2. Eesti Vabariigi määrused, 3. Eesti Vabariigi standard, 4. Euroopa standardid (EN-HD, EN, jt.) 5. IEC- või rahvuslikest standarditest (SFS, DIN jt.). Kui tekib vastuolu erinevates normdokumentides esitatud nõuete vahel, mõne üksikjuhtumi lahendamisel, siis tuleb juhinduda nõudest, mis esitab antud probleemi lahendamiseks kõrgendatud tingimused.

Paigaldatavad elektriseadmed peavad vastama EL madalpingeseadmetele ja elektromagnetilise ühildatavuse derektiivide (2006/95/EÜ ja 2004/108/EÜ) alusel kehtestatud tootestandarditele ning omama CE vastavusmärki, lähtudes „Toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduses” toodud nõuetest..

Küsimused, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged, lahendatakse põhiprojekti käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö tellijaga.

1.2 KAABLITEED JA PAIGALDUSNÕDED

Nõrkvoolusüsteemide juhtmestik rajatakse võimalusel  planeeritud kaabliteedel ja varjatult hoone konstruktsioonides (seintes, lagedes, ripplagede taga jms.). Nõrk- ja tugevvoolu kaablite paigaldamine ühisele kaabliteele teostada kooskõlas standardi EVS-EN 50174 nõuetega. Tugev- ja nõrkvoolu kaablite vahel tagada vahemaa vähemalt 100 mm või eraldada nad terasest vaheseinaga. Tehnilistes ruumides võib kasutada kaablite pinnapealset paigaldusviisi, kaablid kuni 3m kõrgusel põrandast paigaldatakse pinnapealselt torus. Käesolevas projektis esitatud süsteemide juhtmestiku paigaldamisel peab Töövõtja tagama, et:

- kaabliteedel, kus telefoni ja arvutivõrgu või muu infoedastus kaabeldus kulgeb tugevvoolukaablitega ühistel kaabliteedel jäetakse tugev- ja nõrkvoolu kaablite vahel vähemalt standardiga EVS-EN 50174-2:2009 määratud vahemaa, vajadusel eraldatakse kaablid metallist vaheseinaga;

- ilma ekraanita nõrk- ja tugevvoolu kaablite vahekaugus ühistel kaabliteedel min. 200 mm;

- kõik läbiviigud tuleb tihendada tuletõkkemassiga (vastavalt seina tulepüsivusklassile);

- läbiviigud õue tuleb tihendada niiskust tõkestavalt;

Kaablite varjatud paigaldusel põrandates ja seintes peavad need asetsema PVC kaablikaitsetorus.

Kaablite paigaldamisel on vaja järgida valmistajatehase ja standarditega antud juhiseid. Kõik kaablid tuleb tähistada mõlemast otsast. Hoonevälise (katusel, pööningul jms.) installatsiooni korral peavad kasutatavad kaablid olema UV-kiirguse ja ilmastikukindlad, pinnasesse võib paigaldada ainult selleks ette  nähtud kaableid.

Välistingimustes tuleb kasutada vastava kaitseastmega harukarpe (nt. IP65, IP67).

  - LÄBIVIIGUD

Läbiviigud seintest teostatakse montaažitoruga ja tihendatakse. Läbiviikude tihendamine peab tagama ka piisava helikindluse. Tulekindlate seinte ja lagede puhul peavad tihendused olema samuti tulekindlad. Eri tuletõkkesektsioonide vahelised läbiviigud tihendatakse vastavalt tuletõkke püsivuse astmele. Nende kvaliteet ja teostusviis peavad olema kooskõlastatud järelvalve poolt. Läbiviigud vahelagedest teostatakse hülssides, mis hiljem tihendatakse

Kohtades kus kaablid kulgevad kaabliredelitel ja/või kaablirennidel, mis läbivad eri tuletõkke- tsoone ei saa ilma katkestuseta läbi viia. Kaabliredelid, -riiuli tuleb katkestada ja läbiviik teostada kasutades nõuetele vastavaid kaablikaitsetorusid. Samalaadsed katkestused tuleb teostada kergplokkidest laotud seintest läbimineku kohtades.

Töövõttu kuulub ehitustööde ajal kõigi vajalike avade tegemine konstruktsioonidesse (varustatus kaitsetorudega) ja nende nõuetekohane paigaldustööde järgne sulgemine. Suuremate, kui D=100mm, avade tegemist betoonkonstruktsioonidesse kooskõlastada konstruktoriga ja üldehitajaga.

  - NÕRKVOOLUPAIGALDIS

    - NÕRKVOOLUVÄLISVÕRK

Antud projektis lahendust ei teostata.

    - ANDMESIDE- JA TELEFONIVÕRK

Antud projektis lahendust ei teostata.

1.4.2.1	SIDEVARUSTUSE TÜÜP JA LÄBILASKEVÕIME

Olemasolev nõrkvoolujaotla BD asub teisel korrusel ruumis 220. Läbi kaabli UTP 4x2x0,5 Cat.6 tuleb side esimesele korrusele ning sealt läheb ruumi 118 ja 112 arvuti pesadesse. Kaabelduse teostamisel jälgida, et kaabli pikkus ühest aktiivseadmest teiseni ei ületaks 90 meetrit. Jaotlasse paigaldatakse toitepaneel ning jäetakse reservruum aktiivseadmetele.

1.4.2.2	ÜLDKAABELDUS

Hoone andmesidevõrgu projekteerimisel on lähtutud järgmistest norm-dokumentidest:

  - EN 50173 (avatud kaabeldussüsteemid );

  - EN 50174 (kaabelduse installatsioon ja testimine).

Kogu kaabeldus peab vastama IEEE802.3 Gigabit Ethernet standardile.

Andmesidevõrgu kaabeldus on ette nähtud tähtsüsteemis universaalkaabelduskaablitega  U/UTP 4x2x0,5 Cat.6a

1.4.3 TULEKAHJUSIGNALISATSIOON

Tulekahjusignalisatsioonisüsteem peab olema vastavuses siseministri määrusega nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse“. Süsteemi kõik komponendid peavad vastama standardiseeria EN 54 nõuetele. Nõutava ohutustaseme saavutamiseks võib lähtuda tehnilises spetsifikatsioonis CEN/TS 54-14 toodud põhimõtetest.

Hoonesse	paigaldatakse	analoog-adresseeritav	automaatne	tulekahjusignalisatsioonisüsteem.

Antud hoone puhul on nõutud automaatne häireedastus Häirekeskusesse. Keskseadme asukoht on 1. korrusel vestibüül-garderoobis (ruum 118) päästemeeskonna sisenemisteel. ATS keskuse põhitoide ja potentsiaaliühtlustus lahendatakse tugevvooluprojektiga. Keskseadmele tuleb kilbis toite jaoks ette näha eraldi kaitselüliti ja keskus tuleb ühendada potentsiaaliühtlustusega tootja nõuete kohaselt. Keskseade peab olema varustatud akuseadmega, mis tagab süsteemi toiteta töö 72 tunniks normaalrežiimis ja 30 minutiks häirerežiimis.

Tulekahju korral keskseade:

-sulgeb tuletõkkesektsioonide piiridel avatud asendis olevad tuletõkkeuksed ehk lülitab välja    uksehoidemagnetid

-lülitab välja ventilatsiooni- ja jahutusseadmete siseosad

-edastab häiresignaali valvesignalisatsioonisüsteemile

-saadab signaali suitsueemaldussüsteemile, mis avab trepikodade suitsueemaldusavad

-saadab häiresignaali Häirekeskusesse

Põhiliselt kasutatakse optilisi suitsuandureid. Ruumides, kus esineb normaalolekus suuremates kogustes auru või tolmu, kasutatakse temperatuuriandureid, et vältida valehäirete tekkimist. Punktandurite paigaldamisel tuleb arvestada anduri kaugusega sundventilatsiooni väljatõmbeavast. Käsiteadustid paigaldatakse 1,5 meetri kõrgusele väljapääsude juurde ja evakuatsiooniteedele selliselt, et vahemaa hoone ühestki punktist lähima käsiteadustini ei ületaks 30 meetrit. Siseruumidesse paigaldatakse häirekellad ning hoone välisseinale, päästemeeskonna sisenemisukse juurde paigaldatakse vilkuriga välisireen.

Iga tulekahjuandur, käsiteadusti ning adresseeritavad sisend- ja väljundmoodulid ühendatakse silmustesse. Igale adresseeritavale seadmele määratakse kindel aadress, mis koosneb silmuse numbrist ja anduri järjekorranumbrist antud silmuses (X.XXX). Iga adresseeritav seade varustatakse kleebisega, millel on kirjas anduri aadress. Ripplagede kohale paigaldatavatele anduritele paigaldatakse kleebis ripplae all. Sellisel juhul tähistab kleebis ka anduri asukohta.

Anduriahelates tuleb kasutada KLMA 4x0,8+S kaableid ja alarmseadmetele 2x1,0 varjestatud kaableid tulepüsivusega 30 minutit. Kõik kaablid, mis peavad toimima kauem kui üks minut pärast tulekahju avastamist, peavad suutma taluda tulekahju mõju vähemalt 30 minutit. Kõik ühenduskarbid, kus tehakse tulekindlate kaablite ühendamisi, peavad olema tulekindlad ja omama vastavat sertifikaati.

Tulekahju-signalisatsioonisüsteemi projekteerimine ja paigaldus teostada vastavalt Siseministri 21. Jaanuari 2013.a määrusest nr. 1 ”Nõuded automaatsele tulekahju-signalisatsioonisüsteemidele ja ehitised, millelt tuleb automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse

Hoone erijuhtumitega osades, mida eelnimetatud määrus ei kata, lähtuda lisaks CEN/TS 54-14:2004 –st.

Kõik süsteemi komponendid peavad vastama EL nõuetele ja omama CE märgistust ja sobima omavaheliseks koostööks.

Tuleohu registreerimiseks kasutatakse optilisi suitsuandureid ja tulekahjuteatenuppe. Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi andurid ja keskseade peavad vastama Euroopa standardiseeria EN-54 esitatud nõuetele.

Tulekahju märguandeks kasutatakse häirekelli. Alarmseadmed tuleb paigaldada nii, et nende helitase mis tahes ruumipunktis oleks minimaalselt 65 dB. Häirekellade sisselülitumisega samaaegselt  lülitatakse automaatselt välja sundventilatsioon. Ventilatsiooni võib peale tulekahju häiret tagasi tööle lülitada ainult siis kui tulekahjuoht on likvideeritud. (toimub süsteemi taastamine)

Andurite signalisatsioonijuhtmestiku montaaž teostatakse kaabliga KLMA 4x0,8+S. Häirekellade kaabeldus on tulekindla kaabliga 2x1,0+M+S.

1.4.4 VALVESIGNALISATSIOONI- JA LÄBIPÄÄSUSÜSTEEM

Antud projektis lahendust ei teostata.

1.4.5 VIDEOVALVE

Antud projektis lahendust ei teostata.

1.4.6 HELINDUSSÜSTEEM

Hoonesse projekteeritud kuulutussüsteem, mille kaudu on võimalik edastada informatsiooni ja taustamuusikat.

Sisekõlarid projekteeritakse seinapealsed 10W ning ripplakke süvistatud võimsusega 10W ja 20W.

Võimenduskeskustes paiknevad võimsusvõimendi, signaaliallikad, sisendmoodulid, süsteemi kontroller, toiteplokid.

1.4.7 AJANÄIDUSÜSTEEM

Antud projektis lahendust ei teostata.

1.4.8 ERIOTSTARBELISED NÕRKVOOLUSÜSTEEMID

Antud projektis lahendust ei teostata.

1.4.10	SUITSULUUKIDE JUHTIMINE

Antud projektis lahendust ei teostata.

1.4.8 TULEKAITSE

Kõik kaablid, mis peavad toimima 1 minut pärast tulekahju avastamist, peavad olema tulepüsivusega vähemalt 30 minutit. Tulekindlate kaablitega tuleb teostada ATS väljundahelad. Tulekindlate kaablite ühendused tuleb teostada tulekindlas harutoosis. Tulekindlate kaablite installatsiooni lahendus peab tagama kaabli püsimise kaablikanduril vähemalt kaablile nõutud tulepüsivusaja jooksul.

Koostas projekteerija 							T.Puškarjova

02.08.2016 a. Tallinn.