I  SISUKORD

I SELETUSKIRI	3

1	Üldosa	4

1.1	Seletuskirja ülesehitus	4

1.2	Üldandmed	4

1.2.1	Ehitise asukoht	4

1.2.2	Ehitise lühikirjeldus	4

1.2.3	Projekteerija	4

1.3	Alusdokumendid	5

1.3.1	Lähteandmed	5

1.3.1.1	Tellija lähteülesanne	5

1.3.2	Normdokumendid	5

2	Asendiplaan	6

2.1	Üldandmed	6

2.1.1	Projekteerimistöö piiritlus	6

2.1.2	Alusdokumendid	6

2.1.2.1	Lähteandmed	6

2.1.2.2	Uuringud, mõõtmised ja prognoosid	6

2.2	Olemasolev	6

2.2.1	Paiknemine	6

2.2.2	Olemasolevad hooned ja rajatised	7

2.2.3	Olemasolev reljeef	7

2.2.4	Olemasolev kõrghaljastus	7

2.2.5	Olemasolevad tänavad, juurdesõiduteed ja kõnniteed	7

2.3	Asendiplaani lahendus	8

2.3.1	Asendiskeem	8

2.3.2	Hoone(te) ja rajatis(te) paigutus	9

2.4	Vertikaalplaneering	9

2.4.1	Hoonete paiknemiskõrgus	9

2.5	Krundisisene liikluskorraldus ja parkimine	9

2.5.1	Parkimine	9

2.6	Teed ja platsid	9

2.6.1	Juurdesõidutee	9

2.7	Haljastus ja heakorrastus	9

2.7.1	Olemasolev, säilitatav haljastus	9

2.7.2	Piirded ja väravad	9

2.7.3	Jäätmekäitlus	9

2.8	Maa-ala  tehnilised andmed	9

3	Üldehitustööd	10

3.1	Tuletõkkesektsioonide moodustamine keldrikorrusel	10

3.2	Tuletõkkesektsioonide moodustamine esimesel korrusel	10

3.3	Tuletõkkesektsioonide moodustamine teisel korrusel	10

4	Tuleohutusnõuded	10

4.1	Hoone kasutusviis	11

4.2	Hoone tulepüsivusklass	11

4.3	Kande- ja tuletõkkekonstruktsioonide tulepüsivusajad	11

4.4	Tuletõkkesektsioonide (TTS) moodustamine ja nende tulepüsivus	11

4.5	Tuletundlikkus	12

4.6	Evakuatsioon	13

4.7	Automaatne tulekahjusignalisatsioon	14

4.8	Turvavalgustus	14

4.9	Automaatne tulekustutussüsteem	15

4.10	Piksekaitse	15

4.11	Suitsueemaldus	16

4.12	Tulekaitse	16

4.13	Tulekustutid	16

4.14	Päästemeeskonna juurdepääs ehitisele	16

4.15	Väline kustutusvesi	16

4.16	Tehnoseadmete tuleohutus	16

Lisad:

1.Päästeameti ettekirjutus 27.03.2014 nr. 7.2-6.1/274-1

2. Projekteerimistingimused nr. 67-14

II  JOONISTE REGISTER

| Nimetus |  | Mõõtkava | Tähis |
| --- | --- | --- | --- |
| ASENDIPLAAN |  |  |  |
| 1 | Asendiplaan | 1:100 | A-1 |
| ARHITEKTUUR |  |  |  |
| 2 | Keldri korruse plaan | 1:100 | A-2 |
| 3 | I korruse plaan | 1:100 | A-3 |
| 4 | II korruse plaan | 1:100 | A-4 |
| 5 | Pööningukroruse plaan | 1:100 | A-5 |
| 6 | Katuse plaan | 1:100 | A-6 |
| 7 | Avatäidete spetsifikatsioon 1/2 | 1:50 | A-7 |
| 8 | Avatäidete spetsifikatsioon 2/2 | 1:50 | A-8 |

# I SELETUSKIRI

# Üldosa

## Seletuskirja ülesehitus

Projekt käsitleb Oru põhikooli tuleohutusnõuetega vastavusse viimist aadressiga Oru kool, Oru küla Kose vald. Projektiga lahendatakse evakuatsiooniteel asuvast kilbiruumist omaette tuletõkkesektsiooni moodustamine (tuletõkkeukse paigaldamine), katlaruumist omaette tuletõkkesektsiooni moodustamine, korrust ja evakuatsioonitrepikodade eraldamine omaette tuletõkkesektsioonideks (paigaldama tuletõkkeuksed), hoonele ATS süsteemi paigaldamine, koolihoone varustamine turvavalgustusega ning piksekaitse rekonstrueerimine.

Töid teostatakse ainult etteantud töömaa piiril vt. korruseplaane.

## Üldandmed

### Ehitise asukoht

Käesolevas projektis kajastuv hoone asub Oru külas, Kose vallas.

### Ehitise lühikirjeldus

Tegemist olemasoleva kahe korruselise koolihoonega.

### Projekteerija

Projekteerimise peatöövõtja

Eesti Ehitusprojekt OÜ

Reg nr : 	12374504

Aadress: 	Sõpruse pst 151a, Tallinn

MTR: 	EEP002362 projekteerimine

E-mail: 	info@eeprojekt.ee

Projekteerimise projektijuht

Projektijuht: 		Madis Tasa

GSM: (+372) 516 1092

Madis.tasa@eeprojekt.ee

Tuleohtus

Arhitekt: 		Madis Nõmm

madis.nomm@eeprojekt.ee

## Alusdokumendid

### Lähteandmed

#### Tellija lähteülesanne

Ehitusprojekti  aluseks on Tellija poolt koostatud lähteülesanne, päästeameti ettekirjutus nr 27.03.2014 nr 7.2-6.1/274-1

### Normdokumendid

- Vabariigi Valitsuse määrus nr 601,  26.02.2015  „Ehitusseadustik“

- Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr 97,  17.07.2015 „Nõuded ehitusprojektile“

- Vabariigi Valitsuse määrus nr 54,   02.06.2015 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“

- Siseministri 30.08.2010 määrus nr 39: Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule.

- EVS 811:2012 „Hoone ehitusprojekt“

- EVS 8865-2:2014  Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti seletuskiri

- EVS-EN 1627:2011 Uksed, aknad, rippfassaadid, võred ja luugid. Sissemurdmiskindlus. Nõuded ja liigitus.

- EVS 812-1:2013 Ehitiste tuleohutus. Osa 1: Sõnavara

- EVS 812-2:2014 Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid

- EVS 812-3:2013 Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid

- EVS 812-6:2012 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus.

- EVS 812-6:2012+A1:2013 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus.

- EVS 812-7:2008  Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus

- EVS 871:2010 Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäited ja sulused

- EVS 919:2013+A1:2014 Suitsutõrje. Projekteerimine, seadmete paigaldus ja korrashoid

- EVS-EN 50172:2005  Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid

- EVS-EN 14600:2007 Uksed ja avatavad aknad, millele esitatakse tulepüsivus- ja/või suitsutõkestusnõudeid. Nõuded ja liigitus

- EVS-EN 13501-1:2007+A1:2009 Ehitustoodete ja -elementide tuleohutusalane klassifikatsioon. Osa 1: Klassifikatsioon tuletundlikkuse katsete alusel

- EVS-EN 13501-2:2007+A1:2009 Ehitustoodete ja -elementide tuleohutusalane klassifikatsioon. Osa 2: Klassifikatsioon tulepüsivuskatsete alusel, välja arvatud ventilatsioonisüsteemid

# Asendiplaan

## Üldandmed

### Projekteerimistöö piiritlus

Projekt käsitleb aadressil Oru kool, Oru küla, Kose vald asuvat koolimaja. Rekonstrueerimistööde eesmärk on koolihoone tuleohutusnõuetega vastavusse viimine.

Hoone paikneb põhja-lõuna suunaliselt

Hoone jääb põhimahtudelt selliseks ka pärast rekonstrueerimistööde läbiviimist.

Peamised ehituslikud parendused on järgmised:

Tuletõkkeuste paigaldamine

ATSi paigaldamine

Piksekaitse rekonstrueerimine

Turvavalgustuse paigaldamine

Käesolevas	seletuskirjas  käsitletakse üldehituslikke rekonstrueerimistöid, ATS, pisekaitse ja turvavalgustuse osa lahendatakse eraldi projektiga.

### Alusdokumendid

#### Lähteandmed

- Tellijapoolne lähteülesanne;

- Projekteerimistingimused

- Päästeameti ettekirjutus

#### Uuringud, mõõtmised ja prognoosid

- Hoone mõõdistusprojekt

- Eesti Ehitusprojekt OÜ poolt teostatud kohapealne ülevaatus.

## Olemasolev

### Paiknemine

Hoone paikneb Põhja- lõuna suunaliselt

### Olemasolevad hooned ja rajatised

Kinnistu 33701:004:0788 on hoonestatud: hoonega ehitisregistrikoodiga 120548326

### Olemasolev reljeef

Reljeef krundi ulatuses ühtlase kaldega krundi loode-kagu suunal, kõrgused merepinnast krundil on vahemikus +62.4 m abs.

### Olemasolev kõrghaljastus

Kinnistul on vähene kõrghaljastus.

### Olemasolevad tänavad, juurdesõiduteed ja kõnniteed

Kinnistu piirneb lõunast Vana teega. läänest pääseb krundile Keskuse-Heinamäe teelt

## Asendiplaani lahendus

### Asendiskeem

Väljavõte Maa-ameti kaardiserverist									´    M 1:2500

### Hoone(te) ja rajatis(te) paigutus

Hoonestuse paigutust käesoleva projektiga ei muudeta.

## Vertikaalplaneering

### Hoonete paiknemiskõrgus

Hoone paiknemiskõrgust käesoleva projektiga ei muudeta.

## Krundisisene liikluskorraldus ja parkimine

### Parkimine

Parkimist käesoleva projektiga ei lahendata.

## Teed ja platsid

### Juurdesõidutee

Juurdesõiduteid käesoleva projektiga ei muudeta.

## Haljastus ja heakorrastus

### Olemasolev, säilitatav haljastus

Kõrghaljastuse olukord kinnistul ei muutu. Tagada kõrghaljastuse kasvupinnas

### Piirded ja väravad

Piirete lahendust käesoleva projektiga ei muudeta.

### Jäätmekäitlus

Olmeprügi kogumiseks kasutatakse olemasolevaid konteinereid kinnistu läänepoolses osas. Ehitustööde ajaks paigaldatakse kinnistu sisehoovi ajutine konteiner ehitusjäätmete kogumiseks Jäätmekäitlus on korraldatud vastavalt kehtivale jäätmehooldus eeskirjadele.

## Maa-ala  tehnilised andmed

Spetsifikatsioon			Olemasolev

- Kinnistu pindala: 			57793 m²

- Ehitisealune pind:	 		6606 m²

- Kinnistu sihtotstarve: 			Ühiskondlike ehitiste maa 100%

- Maapealsete korruste arv:		2

- Suletud netopind:			1 740,1m²

- Hoone maht:				4 855 m³

- Hoone tuleohuklass: 			TP-2

# Üldehitustööd

## Tuletõkkesektsioonide moodustamine keldrikorrusel

Keldrikorrusel ehitada olemasolevasse katlaruumi vahesein eraldamaks mahuteid ja katlaruumi. Sein ehitada Fibo3 200mm plokist. Seina pikkus 4000mm.  Sein krohvida mõlemalt poolt.

Paigaldada uued tuletõkkeuksed vastavalt korruseplaanil toodule.

Kõik evakuatsioonipääsud varustada avamisseadmetega, mis on avatavad ilma abivahenditeta

## Tuletõkkesektsioonide moodustamine esimesel korrusel

Esimesel korrusel paigaldada uued tuletõkkeuksed vastavalt korruseplaanil toodule.

Kõik evakuatsioonipääsud varustada avamisseadmetega, mis on avatavad ilma abivahenditeta. Koridori ja trepikodade vahelistel ustel kasutada magnetsulgureid, mis ühendatakse ATSi peakeskusega.

## Tuletõkkesektsioonide moodustamine teisel korrusel

Teisel korrusel paigaldada uued tuletõkkeuksed vastavalt korruseplaanil toodule. Evakuatsioonitrepikotta ja koridori paigaldada uued tuletõkkeluugid pööningule pääsuks. Koridori ja trepikodade vahelistel ustel kasutada magnetsulgureid, mis ühendatakse ATSi peakeskusega. Raamatukoguesisel kergseinal vahetada välja olemasolevad aknad uute tuletõkkeakende vastu.

Kõik evakuatsioonipääsud varustada avamisseadmetega, mis on avatavad ilma abivahenditeta

# Tuleohutusnõuded

- Majandus- ja taristuminister määrus 02.06.2015 nr 54 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded”

- Siseministri määrus 18.08.2010 nr 37 „Nõuded tuletõrjehüdrandi tüübi valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“

- EVS 812-2:2014. Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid

- EVS 812-3:2013. Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid

- EVS 812-6:2012 Ehitiste tuleohutus. Osa 6. Tuletõrje veevarustus.

- EVS 919:2013+A1:2014 Suitsutõrje. Projekteerimine, seadmete paigaldus ja korrashoid

- EVS-EN 620-2:1998 „Tuleohutus. Ohutusmärgid“.

- EVS 812-7:2008 – Ehitiste tuleohutus Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude,    tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus

- EVS 871:2010 – Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäited ja sulused

- EVS-EN 1838:2000 – Valgustehnika hädavalgustus

- EVS-EN 50172:2005 – Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid

Hoone kuulub tulepüsivusklassi TP2, kasutusviis IV . Hoone põhikandekonstruktsioonid jäävad olemasolevad. Välisseinte kandvateks konstruktsioonideks on olemasolevad tuhaplokseinad ning monoliitne r/b madalvundament.

## Hoone kasutusviis

Tuleohutusest  tuleneva ehitiste liigituse alusel on hoone IV  kasutusviisiga: Põhikooli või gümnaasiumi õppehoonehoone

## Hoone tulepüsivusklass

Tulepüsivuse seisukohalt kuulub hoone klassi TP-2. välisseina materjalid peavad vastama tulekindlusklassile vähemalt B-s1,d0

## Kande- ja tuletõkkekonstruktsioonide tulepüsivusajad

Kande- ja tuletõkke konstruktsioonide tulepüsivus on REI30. Evakuatsioonitreppide kandekonstruktsioonide tulepidavus REI30. Keldri katlaruumi konstruktsioonide tulepüsivus EI120, muud kandvad konstruktsioonid REI60

## Tuletõkkesektsioonide (TTS) moodustamine ja nende tulepüsivus

Hoone on jaotatud kokku 9ks TTS’iks (lisaks veel šahtid). Nendest omaette TTS on evakuatsiooni trepikojad, ventilatsiooni šahtid, kilbiruum ja katlaruum.

TTS’ide maksimaalne pindala on 2400m2. TTS’id on erineva suurusega.

TTS’ide tulepüsivus on EI30, EI60 keldri osas ning EI120 katlaruumis.

Hoone TTS’id on järgmised:

TTS1 – sektsiooni moodustavad kelder koos tehnilise koridoriga. Sektsiooni pindala 396,7m2 TTS EI60. TT uksed EI-30

TTS2 – sektsiooni moodustab keldris asuv mahutiruum. Sektsiooni pindala 11,9 m2. TTS EI120, TT uksed EI60

TTS3 – sektsiooni moodustab keldris asuv katlaruum . Sektsiooni pindala 14,9 m2. TTS EI120, TT uks EI60

TTS4 – sektsiooni moodustab keldris asuv trepikoda . Sektsiooni pindala 6,1 m2. TTS EI60, TT uks EI30

TTS5 – sekstiooni moodustab esimene korrus. Sektsiooni pindala 768,1 m2. TTS EI30, TT uks EI15

TTS6 – sektsiooni moodustab evakauatsioonitrepida. Pindala 17,8m2 EI30, TT uks EI 15

TTS7 -  sektsiooni moodustab tehniline ruum (kilbiruum). Sektsiooni pindala 8,8 m2. EI30, TT uks EI15

TTS8 – sektsiooni moodustab trepikoda läbi kahe korruse. Sektsiooni pindala 84,7 m2. EI30, TT uks EI15

TTS9 – sektsiooni moodustab põhikooli teine korrus. Sektsiooni pindala 669 m2. EI30, TT uks EI15

Põhikooli korpuses on kooli üldalade vahel tavaolukorras tuletõkkeuksed avatud. Ohu korral uksed sulguvad autoamatselt. Isesluguvad uksed on järgmiste sektsioonide vahel:

- TTS5 ja TTS 8

- TTS8 ja Spordihoonesse mineva koridori vahel

- TTS5 ja TTS6

- TTS6 ja TTS9

- TTS8 ja TTS9

Klaasustel kasutatakse armeeritud karastatud klaasi. Klaas peab vastama EI-15 nõuetele.

## Tuletundlikkus

Välisseinte välispinna tuletundlikkus – B-s1,d0

Seinte ja lagede tuletundlikus

- Koridorid: B-s1,d0

- Trepikojad: B-s1,d0

Põrandate tuletundlikkus:

- Kelder: Dfl-s1

Katusekatte tuletundlikkus – Broof

Tehnoruumid keldris ja esimesel korrusel:

- Seinad ja lagi – B-s1,d0

- Põrand - Dfl-s1

## Evakuatsioon

Maksimaalselt hoones viibivate inimeste arv on 250 inimest - õppivad ja töötavad ning hoonet külastavad inimesed kokku. Ühes tuletõkkesektsioonis viibivate inimeste arv on kuni 120 inimest.

Evakuatsioonitee lubatud pikkus IV kasutusviisiga hoonetes on 45m kui on tagatud kaks evakuatsiooni pääsu ja paigaldatud ATS.

Evakuatsiooniteedel paiknevad uksed peavad avanema väljapoole, olema varustatud evakuatsioonisuluse ehk avamisseadmega, mis peab olema alati avatav ilma abivahenditeta ning suluseavamise liigutus ei tohi olla vastupidine evakuatsiooni suunale. Kahepoolsel uksel peavad olema kergesti avatavad mõlemad uksepooled. Evakuatsiooniteel asuv tuletõkkeuks peab olema isesulguv (varustatud näiteks pneumosulguriga) ja avatav võtmeta, sealghulgas elektroonilise võtmeta. Tuletõkke ja evakuatsiooni avatäited ja sulused peavad vastama EVS871:2010 nõuetele.

Evakuatsioon tuletõkksesektsioonide (TTS) kaupa (väljapääsud on kas otse välja, avatud trepile või evakuatsioonitrepikotta):

TTS1 – sektsiooni moodustavad kelder koos tehnilise koridoriga. Sektsiooni pindala 396,7m2. Selle sektsioonis ei viibita alaliselt.

TTS2 – sektsiooni moodustab keldris asuv mahutiruum. Sektsiooni pindala 11,9 m2. Selles sektsioonis ei viibita alaliselt.

TTS3 – sektsiooni moodustab keldris asuv katlaruum . Sektsiooni pindala 14,9 m2. Selles sektsioonis ei viibita alaliselt.

TTS4 – sektsiooni moodustab keldris asuv trepikoda . Sektsiooni pindala 6,1 m2. Selles sektsioonis ei viibita alaliselt.

TTS5 – sekstiooni moodustab esimene korrus. Sektsiooni pindala 768,1 m2. 6 väljapääsu

Maksimaalne inimeste arv: 120

Evakuatsioonipääsude vajalik kogusumma min. 1200mm

Projekteeritud väljapääsud: 1500 + 1800+ 1700+2000+1200+1300=9500mm

Kõik evakuatsioonisulused vastavalt EVS-EN 179

TTS6 – sektsiooni moodustab evakauatsioonitrepida. Pindala 17,8m2 EI30, Trepi laius 1300 uste laius 1300.

TTS7 -  sektsiooni moodustab tehniline ruum (kilbiruum). Sektsiooni pindala 8,8 m2. Selles sektsioonis ei viibita alaliselt.

TTS8 – sektsiooni moodustab trepikoda läbi kahe korruse. Sektsiooni pindala 84,7 m2. EI30, Trepi laius 1200, ukse laius 1400mm.

TTS9 – sektsiooni moodustab põhikooli teine korrus. Sektsiooni pindala 669 m2. EI30.

Maksimaalne inimeste arv: 120

Evakuatsioonipääsude vajalik kogusumma min. 1200mm

Projekteeritud väljapääsud: 1800+1400=3200mm

Kõik evakuatsioonisulused vastavalt EVS-EN 179

## Automaatne tulekahjusignalisatsioon

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem (ATS) paigaldatakse käesolevas projektis kogu põhikooli osa hõlmav. ATS projekteeritakse ja paigaldatakse selliselt, et see avastaks kontrollitaval alal algava tulekahju võimalikult varases staadiumis ja annaks sellest teate avastamispiirkonna äranäitamisega ning avastaks süsteemi tööd ohustavad rikked, andes nendest rikketeate.

Keskseadmesse tulevad tulekahjuteated edastatakse tehnilise võimaluse piires Häirekeskusesse, kus tulekahuteate vastuvõtmiseks on seadmetele olemas tehnilised tingimused.

ATS keskseade asub hoone peasissekäibu juures ruumis 118.

## Turvavalgustus

Turvavalgustussüsteem põhineb sisseehitatud akuseadmega valgustitel. Akumulaatoritega üldvalgustid tagavad põhitoitesüsteemi rikke korral valgustuse vähemalt ühe (1) tunni jooksul. Evakuatsioonipääsude valgustid installeerida kestvas režiimis ja peavad töötama vähemalt ühe (1) tunni jooksul peale  põhitoitesüsteemi riket. Avatud ala horisontaalne valgustustihedus põranda tasemel (välja arvatud ala servades 0,5 m ulatuses) peab olema vähemalt 0,5 lx. Projekteerimisel arvestatud, et kuni 2m evakuatsiooniteede põrandal piki evakuatsioonitee keskjoont peab horisontaalne valgustihedus olema 1lx ja vähemalt poole evakuatsioonitee laiuse keskriba valgustustihedus peab olema vähemalt 50% nimetatud väärtusest. Paanika vältimise valgustusealal ei tohi maksimaalse ja minimaalse valgustiheduse

suhe olla suurem kui 40:1.

Turvavalgustid tuleb paigaldada:

· Ohu korral kasutatava väljapääsu ustele;

· Trepile, nii, et iga trepikäik oleks valgustatud;

· Tasandimuutusele;

· Ohutusmärgile;

· Suunamuutusele;

· Koridoride ristumiskohale;

· Lõppväljapääsule seest- ja väljastpoolt;

· Tuletõrje- ja päästevahenditele ning tulekahjuteatenupule.

Paanikavältimisvalgustus ette nähtud koridorides, trepikodades.

Riskivalgustus on ette nähtud tehnoruumides.

Turvavavalgustid peavad olema varustatud led-indikaatoritega mis annavad märku aku ja lambi seisundist. Enne hoone ekspluateerimist tuleb koostada turvavalgustussüsteemi käidujuhend, milles on ära näidatud süsteemi töö tagamiseks vajalike kontrolltoimingute maht ja sagedus.

## Automaatne tulekustutussüsteem

Hoonesse ei ole ette nähtud tulekustutussüsteeme.

## Piksekaitse

Piksekaitse lahendatakse vastavalt  standardi   EVS-EN 62305-3:2011 nõuetele.

Hoonele on ette nähtud piksekaitse vastavalt piksekaitsesüsteemi nõuetele. Piksepüüduriks on kavandatud hoone katusele kuumtsingitud Ø 8 mm ümarterasest silmaga max 15x15 m piksepüüdurvõrk ning vajalikes kohtades katuse pinnast kõrgemale ulatuvate ehitise osade ja ventilatsioonipaigaldiste kaitseks piksevardad. Piksekaitse püüdurvõrguga tuleb kokku ühendada katusele paigaldatavad piksevardad ja hoone katusest kõrgemale ulatuvad hoone sisemusse mitteulatuvad metallist hoone osad.

Piksepüüdur ühendatakse ümarterasest Ø 8 mm maandusjuhtide (allaviikude) kaudu võimaluse korral iga umbes 15 m tagant piki hoone perimeetrit piksekaitsme maanduriga. Piksekaitsme maandusjuhtidel tuleb teha 1,0 m kõrgusel maapinnast lahtivõetav polt-mutter ühendus, sealt edasi maandurini maa sees teha maandusjuht ümarterasest vähemalt Ø 10 mm.

Piksekaitse maandusjuht peab jääma hoonesse sissepääsudest vähemalt 3 m kaugusele. Käigutee piirkonnas paigaldada maandusjuht 3 mm seina paksusega maapinnast vähemalt kuni 2,5 m kõrguseni ulatuvas võrkpolüetüleen-isoleertorus.

Piksekaitsme maanduriks on ette nähtud B-tüüpi rõhtsuunaline maa sees hoonet ümbritsev maanduselektrood. Maandur paigaldatakse maa sees  hoone seinast vähemalt 1m kaugusel ning 0,6 m sügavusel maapinnast. Maandur on ette nähtud ribaterasest 30x5 mm. Piksekaitsme maandur on ühtlasi ka elektripaigaldise maanduriks, see tuleb ühendada elektripaigaldise maandusjuhi kaudu elektripaigaldise  peamaanduslatiga.

Soovitav on saavutada maandurisüsteemi maandustakistus enimalt 10 oomi.

Piksekaitse teostamisel on soovitav kasutada OBO Bettermann`i piksekaitse süsteemi.

Vaata täpsemalt piksekaitse projektist.

## Suitsueemaldus

Suitsuärastus toimub läbi avatavate akene või välisuste kaudu loomuliku suitsueemalduse näol. Evakuatsioonitrepikoja suitsuärastus toimub trepikoja avatavate akende kaudu. Aknad ja uksed on avatavad ilma abivahenditeta.

## Tulekaitse

Hoone tulepüsivuse tagamiseks kõik kaablite jaoks tehtud läbiviikude tihendid peavad vastama tuletõkkesektsioonide tulepüsivusele. Kõik paigaldatavad tulekindlad kaablid peavad vastu pidama nii kaua kui hoone kandetarindid.

## Tulekustutid

Tulekustutite minimaalselt vajalik hulk on üks vähemalt 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti iga 200 m² kohta, kuid vähemalt kaks kustutit igale korrusele. Kustutite täpsed asukohad määrata tööprojekti staadiumis.

Üldjuhul kasutatakse 6 kg pulberkustutit, tehnilistes ruumides 6 kg süsihappegaaskustutid.

## Päästemeeskonna juurdepääs ehitisele

Päästetehnikaga juurdepääsusk on ümber hoone kõva kattega asfaltteed.

Päästemeeskonna sisenemine hoonesse toimub peaukse kaudu.

## Väline kustutusvesi

Kinnistu väline tulekustutusvesi 15 l/s on ette nähtud võtta olemasolevast tuletõrjeveemahutist 125m3.  Mahuti asub hoonest u. 120 m kaugusel. Mahuti tagab tuletõrjevett 15l/s 3 tunni jooksul.

Mahutit tuleb täita veega puhkepäevadel või öisel ajal.

Vooluhulga arvutamise aluseks on kasutatud EVS 812-6:2012 Ehitise tuleohutus. Tuletõrje veevarustus standardit.

## Tehnoseadmete tuleohutus

Hoone köögi osas on projekteeritud soojustagastusega ventilatsioon. Hoone ventilatsiooni täpsem lahendus on toodud eraldi projektis. Ventilatsiooniseadmete elektrienergiaga varustamine toimub elektrijaotuskeskusest. Ette nähtud ventilatsiooni blokeering ATS süsteemist.

Ventilatsiooniseade paikneb keldris. Ventilatsiooniseadme kest EI30. Ventilatsiooniseade teenindab ainult ühte tuletõkkesektsiooni. Tuletõkkesektsioonide tulepüsivus valdavalt EI30.

Kanalitele paigaldatakse nende läbiminekul tuletõkke tarinditest tuldtõkestavad klapid. Kasutatakse EIS-klassi tuletõkke klappe. Köögi kohtväljatõmbekanalid, mis läbivad teisi tuletõkkesektsioone, kaetakse EI120 klassi tuletõkkeisolatsiooniga.

Kõik KV-süsteemide torustike tuletõkketarinditest läbiminekute avad on ette nähtud tihendada sertifitseeritud tuldtõkestava ainega selleks volitatud firmade poolt.

Õhukanalid tehakse vähemalt A2-s1,d materjalidest. Õhukanalitele paigaldada puhastusluugid tuletõkesti kohale, kanalitesse üle 45 kraadi nurgakohtade lähtedale ja rõhtkanalitesse iga 8m vahemaaga ning kanalite hargnemiskohtadele kui neid ja neist lähtuvaid hargnevaid kanaleid ei saa puhastada teisiti (nt. klappide kaudu). Puhastusluukide tulepüsivus peab olema vähemalt 50% õhukanali tulepüsivusest. Õhukanalite läbiminekud tuletõkketarinditest tihendatakse tulettõkkemastiksiga. Õhukanalite läbiminekud tuletõkkesektsioonidest peavad vastama tulepiirde tulepüsivuse nõuetele.

Tulekahju häire korral seiskuvad automaatselt kõik ventilatsioonisüsteemid.