20 HOONE TUGEVVOOLUPAIGALDIS

20.1 ÜLDISELOOMUSTUS

Antud projekti teostatakse aadressil , Kose vald, Oru küla Oru Põhikooli  ehitamisega seotud sisemine elektripaigaldis.

Projekteeritava hoone parameetrid:

Korruste arv:				max. 2+keldrikorrus

Hoone suletud netopind:		1740,1 m2

Hoone tulepüsivusklass:		TP-2

Kasutusviis:				IV

Elektripaigaldiste liik			II

### 20.1.1  PROJEKTEERIMISTÖÖ PIIRITLUS

Projektis lahendatakse järgmised hoone süsteemid:

- KVVK süsteemide ja tehnoloogiaseadmete elektripaigaldis

- Üldvalgustus köögi osas

- Pistikupesade võrk köögis

- Hoone piksekaitse, maandus ja potentsiaalideühtlustus

- Hoone evakuatsiooni valgustus

20.1.2 ALUSDOKUMENTATSIOON

#### 20.1.2.1 LÄHTEANDMED

Projekteerimise aluseks on:

- Tellija poolsed eriosade tehnilised nõuded.

- Elektrilevi OÜ Tallinn-Harju regioon tehnilised tingimused madalpinge liitumiseks Nr.230673.

Arhitektuurne osa ja asendiplaan koos tehnovõrkudega

EESTI EHITUSPROJEKT OÜ

Aadress 			Sõpruse pst 151 a, Tallinn

Tel.				+372  516 1092(GSM)

Kontaktisik	Madis Tasa

20.1.2.3 NORMDOKUMENDID

Projektdokumentatsiooni  koostamisel tugineda järgmistele seadustele ja eeskirjadele:

- EVS 865-2:2013 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus”. Osa1: Eelprojekti ehituskirjeldus.

- MKM määrus nr. 19 “Elektripaigaldiste kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord”, 26.03.2007

- MKM määrus nr. 99 “Liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise tingimused ja kord”, 11.12.2006

- RTI, 04.07.2013, 8 Ehitusseadus

- „Elektriohutusseadus”,  „Seadmete energiatõhususe seadus”, „Elektroonilise side seadus” ja nende rakendusmäärused.

- EVS-IEC 50110:2013 „Elektripaigaldiste käit”.

- EVS-EN 61140:2006  Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele.

- EVS-HD 60364-5-51:2009 „Elektriseadmete valik ja paigaldamine”. Üldosa.

- EVS-HD 60364-4-41:2007  Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest.

- EVS-HD 60364-4-42:2011  Kaitseviisid. Kaitse kuumustoime eest.

- EVS-HD 60364-4-43:2010  Kaitseviisid. Liigvoolu kaitse.

- EVS-EN 60099 Liigpingepiirikud (osa 1; 4 ja 5)

- EVS-EN 61439 „Madalpingelised aparaadikoosted“ ( Osa 1,2,3)

- EVS-HD 60364-5-559:2013  Osa 5-55: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Valgustid ja valgustuspaigaldised.

- EVS-HD 60364-5-54:2011 Osa 5-54:Maandamine, kaitsejuhid ja kaitse-potentsiaaliühtlustus

- EVS-HD 60364-5-52:2011 Osa 5-52:Maandamine ja kaitsejuhid

- EVS-EN 60529:2001 Ümbristega tagatavad kaitseastmed (IP-kood).

- EVS-EN 12464-1:2011 Valgus ja valgustus, Töökohavalgustus.

- EVS-IEC 1838:2013 Valgustehnika, Hädavalgustus.

- EVS-EN 50172:2005 „Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid”.

- EVS-EN 62305 Piksekaitse (osad 1/2011; 2/2013 ja 3/2011)

- EVS-HD 60364-4-443:2007  Kaitseviisid. Kaitse pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest. Jaotis 443: Kaitse pikse- ja lülitusliigpingete eest.

20.3 PÕHIANDMED

20.3.1 LIITUMISPUNKTI ANDMED

Hoone liitumispunkt asub olemasolevas peakilbis. Ehitise maksimaalseks läbilaske võimeks planeeritud 160A.

### 20.3.2 HOONE TUGEVVOOLUPAIGALDISE ANDMED

Projekteeritava hoone elektritehnilised näitajad:

Pingesüsteem 				3 x 230/400 V,   50 Hz

Toitevõrk				TN-C ( 4-juhtmeline, L1, L2, L3, PEN)

Objektil				TN-S ( 5-juhtmeline, L1, L2, L3, PE, N)

Võimsustegur 				cos() > 0,95

Installeeritav võimsus			120 kW

Arvutuslik võimsus			85 kW

Hoone peakaitsme suurus		160 A

Tugevvoolupaigaldise liik		II

Olemasolevad Eesti Energia AS tehnilised tingimused (liitumistingimused) esialgsete arvutuste järgi ei rahulda tarbija vajadusi. Peakaitsme suurust täpsustatakse põhiprojekti käigus. Vajadusel taotletakse uued tehnilised tingimused.

## 20.4 KESKPINGE (> 1000 V) JAOTUSSÜSTEEMID

Antud objektil nimetatud süsteemid puuduvad.

## 20.5 TRAFOD

Antud objektil nimetatud süsteemi ei lahendata.

## 20.6 MADALPINGE  (< 1000 V) PEAJAOTUSSÜSTEEMID

Tarbija ehitab 0,4 kV maakaabelliin Elektrilevi OÜ liitumiskilbist kuni  hoone peakeskusteni „PJK“.

Peakeskused paigaldatakse hoone peakilbiruumi (pinnapealne paigaldus, kaitseaste IP30).

Peajaotuskeskused „PJK on kahesektsiooniline. Hoone koormus on jagatud sektsioonide vahel.

Väljuvate kaablite kaitseaparatuurina on kasutatud automaatkaitselülitid. Peakeskus varustatakse sobivate klemmliistudega kõigi väljuvate jõukaablite ja juhtimiskaablite jaoks. Peapotentsiaaliühtlustuslatt paigaldada peakeskuse ruumi seinale.

Ruumide  elektrivõrguga ühendus toimub jaotuskeskustes ”JK“. Jaotuskeskused varustada sisestusel tüüp II liigpingepiirikuga.

Elektrikeskused, kui aparaadikoosted peavad vastama Eesti Vabariigi standardi EVS-EN 60439 seeria MADALPINGELISED APARAADIKOOSTED nõuetele.

Toite-jaotusvõrgu keskused peavad olema varustatud ülepingekaitsmetega vastavalt standardite (EVS, EN, IEC) nõuetele. Keskused peavad olema lukustatavad.

Keskuste ees peab olema vaba teenindusruumi min.1m. Jaotuskeskuste paigalduskõrgus on 1,5m põrandast kuni keskuste alumise ääreni. Keskused paigaldatakse seinale selliselt, et uks avaneks vähemalt 120 kraadi.

Käesoleva elektripaigaldise  elektriohutuse tagamisel rakendada järgmisi kaitseviise:

a. Põhikaitsena (otsepuutekaitse) – põhiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamist;

b. Rikkekaitsena (kaudpuutekaitse) - toite automaatset väljalülitamist koos maandatud potentsiaaliühtlustussüsteemi väljaehitamisega, millega tagatakse elektripaigaldise pingealtide juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla 50V;

c. Lisakaitsena (ohtu suurendavate ümbruseolude jms. korral) - rikkevoolukaitset, nimirakendusvooluga mitte üle 30 mA.

20.7 ELEKTRI ARVESTUSSÜSTEEM

Kasutusel olemasolev süsteem.

20.8  VARUTOITE SÜSTEEM

Antud objektil nimetatud süsteemi ei lahendata.

20.9 KATKEMATU TOIDE UPS-JAOTUSSÜSTEEM

Antud objektil nimetatud süsteemi ei lahendata.

## 20.10 ELEKTRI KVALITEEDI PARANDAMISEKS VAJALIKUD SÜSTEEMID

### 20.10.1 REAKTIIVENERGIA KOMPENSEERIMISE SÜSTEEMID

Antud objektil puudubav reaktiivenergia tarijad.

## 20.11 MAANDUSED JA POTENTSIAALIÜHTLUSTUSED

### 20.11.1 MAANDUSPAIGALDIS

Hoonele rajatakse maandusseade maandustakistusega alla 10 oomi

Maanduspaigaldise maandurina kasutada ringmaandurit (nt. tsingitud ribaterasest 3,5x35mm). Ribaterase maandur paigaldatakse piki hoone peerimeetrit vundamendist min. 1m kaugusele ümber hoone. Maanduskontuur peab olema ringistatud ja mõlemad kontuuri otsad peavad olema peamaanduslatiga ühendatud.  Inimeste kaitseks elektrilöögi eest tuleb tagada elektripaigaldise pingealtide osade puutepinge väärtus alla 50V. See saavutatakse toite kiire väljalülitamisega, rikkevoolukaitse, potentsiaalühtlustuse ja kaitsemaanduse olemasoluga.

Puutepingekaitse tingimuste täitmist tuleb kontrollida vastavalt kehtiva EVS-HD-60364-4-41:2007 nõuetele. Liinide lühisvoolude väärtused peavad  tagama kaitseseadmete väljalülitusaja 0,2s (Uo=400V) ja 0,4s (Uo=230V). Pea- ja rühmatoiteliinidele ei tohi väljalülitamisaeg olla üle 5s. Juhul kui kontrollmõõtmisel saadut lühisvoolude väärtused ei taga kaitseseadmete rakendumist, asendada need tingimustele vastavate kaitseseadmetega.

kaitseseadmetega.

### 20.11.2 POTENTSIAALIÜHTLUSTUS

Kõik normaalselt pingevabad voolujuhtivad osad kuuluvad maandamisele. Objekti siseselt teostada pea- ja lisapotentsiaaliühtlustus vastavalt TN-S süsteemile.  Ühendada paigaldise maandusega s.t. peapotentsiaaliühtlustusega peakaitsejuht, peamaandusjuht, ehitisesisesed torustikud, võimaluse korral metalltarindid ja nõrkvoolusüsteemide kapid. Peapotentsiaaliühtlustuslatt paigaldada kilbiruumi seinale.

Kõikidesse jaotuskustesse näha ette kaitsejuhilatile lisapotensiaali ehituseks ühenduste reserv ning teostada lisapotentsiaaliühtlustuse maandusühendused keskuse piirkonnas asuvatele torudele, metallkonstruktsioonidele jne.

Niiskeruumides tuleb ühendada lisapotentsialiühtlustuse abil  metallist vee- ja küttetorudega, metallkonstruktsioonide ja muude kõrvaliste metallosadega. Lisamaanduslatt tuleb paigaldada ruumi lähedusse süvispaigalduskarpi. Juhid karbis tähistada numbritega ja paigaldada nimekiri karbi sisse.

20.12 KAABLITEED

20.12.1 KAABLIREDELID JA –RENNID

Elektrikaablite jaoks projekteeritakse kaablirennid köögis.

Kaabliredelite/riiulite laius ja kandevõime valida vastavalt kaablite kogusele (riiulid projekteerida reserviga 50% nõrkvoolukaabllite jaoks).  Kaabliriiulite/redelite värv kooskõlastada tellijaga.

Üldjuhul kasutada kaablirennid keskkonnaklassiga C1. Hargnemis- ja pöördekohtades kasutada spetsiaalseid tehases valmistatud nurgadetaile. Kaablirennide materjal tsingitud teras, mille paksus vähemalt 1 mm. Kaablirennid kinnitada nii, et painduvus kandeulatuses ei ületaks väärtust 1:200.

Niiskes ja agressiivse keskkonnaga ruumides kasutada kuum-tsingitud terasredeleid.

Elektri- ja nõrkvoolukaablite paigutamisel ühisele kaabliredelile tuleb kaablite eraldamiseks kasutada metallist eraldusplaati (h=50mm) või redelile paigaldatavat metallist nõrkvoolukaablite renni.

20.12.2 KAABLIKARBIKUD

Kohtades, kus ei ole võimalik kaablite ja pistikupesade süvispaigaldist võib ette näha kaablikarbikud.

Kaablikarbikute paigalduskõrgus ja värv tuleb kooskõlastada tellijaga.

20.12.3  RIPUTUSSÜSTEEMID

Antud objektil nimetatud süsteemi ei lahendata.

20.12.4. LÄBIVIIGUD

Kohtades kus kaabliredelid läbivad eri tuletõkke tsoone,  tuleb need katkestada ja läbiviik teostada kasutades nõuetele vastavaid kaablikaitsetorusid.

Läbiviigud seintest teostatakse montaažitorudega ja tihendatakse. Läbiviikude tihendamine peab tagama ka piisava helikindluse. Tulekindlate seinte ja lagede puhul peavad tihendused olema samuti tulekindlad. Eri tuletõkkesektsioonide vahelised läbiviigud tihendatakse vastavalt tuletõkke püsivuse astmele ning varustatakse nimesiltidega. Nende kvaliteet ja teostusviis peavad olema kooskõlastatud järelvalve poolt. Läbiviigud vahelagedest teostatakse hülssides, mis hiljem tihendatakse.

Suuremate, kui D=100mm avade tegemiseks betoonkonstruktsioonidesse kooskõlastada konstruktoriga.

Põrandas ja hooneväliselt (fassaad, katus, jne.) kulgevad kaabli paigaldada PVC kaitsetorusse. Läbiviigud seintest teostada montaažitoruga ja tihendada. Läbiviikude tihendamine peab tagama ka piisava helikindluse.

20.13 JÕUSEADMETE ELEKTRIVARUSTUS

20.13.1 KVVK SEADMETE ELEKTRIVARUSTUS

- ventilatsiooni keskused „VEJK”

Ventilatsiooniseadmete elektrienergiaga varustamine toimub elektrijaotuskeskustest “VEJK”. „VEJK” paigaldatakse pinnapealselt seadme lähedale.. Projekteerimise mahtu kuulub ventilaatorite ja vent.seadmete toite- ja ventilatsioonikeskus(t)e jõu osa projekteerimine. Tuleb ette näha ventilatsiooni blokeering ATS süsteemist. Keskuse juhtimisautomaatika ei kuulu elektritöövõtu.

20.13.1   TEHNOLOOGILISTE- JA KÖÖGISEADMETE  ELEKTRIVARUSTUS

Köögi tehnoloogilised seadmed toimetatakse vastavalt tehnoloogia projektile. Paigalduse üksikasjad (ühendus läbi pistikupesa, - läbi klemmkarbi, otse seadmega ning nende vajalik asukoht) selguvad valmistaja paigaldusjoonistest. Paigaldamist ei tohi alustada enne kui nimetatud joonised on ehitusplatsil.

Kuumutusseadmetele võimsusega üle 20 kW näha ette  väljalülitamiseks signaallambiga varustatud avariillülitid. Kuumutusseadmete sisselülitamiseks näha ette   keskuse kaanele indikatsioonilambid, väljalülitamise nupp ja taastusnupp.

20.14  ELEKTRITOITE ÜHENDUSSÜSTEEMID

20.14.1 PISTIKUPESAD

Projekteeritava maanduskontaktiga pistikupesade klass 1 on 16A, 250 VAC. Teeninduste osakondades  ning  niisketes ruumides tuleb ette näha pistikupesad kaitseklassiga IP44.

Köögis pistikupesad projekteeritakse kõrgusel 1 m. ning köögiseadmete jaoks pistikupesa kõrgus on valitud vastavalt seadmet vajadustele (külmkappide jaoks h=1.9 m; universaalajami jaoks h=1.2 m; juurvljatükkeldaja jaoks h= 1.2 m).  Garderoobis, söögisaalides, koridorides, ladudes ja WC’s pistikupesade paigalguskõrgus on 1.5 m.

Igasse ruumi on projekteeritud vähemalt üks 230V pistikupesa (lülitite alla).

Pistikupesad tuleb paigaldada vastavalt tehnoloogiatele ja projekteerimisjuhendile.

UPS-i toitel olevad pistikupesad peavad olema punast värvi.

Vahelduvvoolu juhistikes tuleb ette näha lisakaitse rikkevoolu kaitseaparaadi abil järgmistel juhtudel:

- pistikupesad nimivooluga enimalt 20 A, mis on ette nähtud üldkasutuseks tavaisikute poolt;

- välisoludes kasutatavatele seadmetele nimivooluga enimalt 32 A

- märgade ruumide elektrivarustus toimub läbi rikke voolukaitselülitite 30mA.

20.14.2  PISTIKÜHENDUS-JA KAABLISARJASÜSTEEMID

Magistraalkaabeldus, valgustuse, pistikupesade ja jõuseadmete grupiliinid teostada PPJ (MMJ, NYM) kaablitega.

Kaablite paigaldamisel arvestada EVS 720:1996 „Paigalduskaablid“ standardi nõuetega. Elektritööde ettevõtja, kes kasutab EVS standarditele mittevastavat kaablit, peab elektritööde üleandmisel tõendama, et antud kaablit paigaldati vastavates tingimustes (minimaalne töötlemistemperatuur MMJ/PPJ tüüpi kaablil - 15; NYM tüüpi kaablil - 5 kraadi).

Ruumides installatsioon lahendada üldjuhul varjatult. Kaablid paigaldatakse seintele paralleelselt ruumide arhitektuursete joontega, laes aga risti või paralleelselt seintega. Enne põranda valu paigaldada ruumide keskel olevatele seadmetele vajalike kaablite paigalduseks torud ja kaablikanalid. Kaitsetorude paigaldus kooskõlastada üldehituse töövõtjaga.

Koridorides ja tehnoruumides installatsioon pinnapealne kaabliredelil ja kaablirennidel.

Valgustuse grupiliinides kasutada  põhiliselt kaablit PPJ 1,5mm2 ja PPJ 2,5mm2. Pistikupesade ja elektriküttesüsteemide grupiliinides kasutada kaabli PPJ 2,5mm2. Tehniliste ruumides paigaldada kaablid pinnapealselt klambritega või kaabliredelil. Grupiliinide installatsioon teostada süvistatult. Ripplae peal kaabliredelitel, pinnapealselt PVC kaitsetorus. Pisikupesasid ja harutoose ei tohi seina vastaspoolel paigaldada kohakuti heliisolatsiooni vähenemise tõttu.

Kaablid ühendada harutoosis spetsiaalse ühenduskübaraga. Süvistatud harutoosid peavad asuma nähtaval kohal ning hõlpsasti teenindatavad.

Tugevvoolu kaablid projekteerida ühele kaabliredelile nõrkvoolukaablitega. Nõrk- ja tugevvoolu kaablite vahekaugus ilma ekraanita ja eraldusplaadita rööpkulgemisel peab olema vähemalt 100mm.

20.15 VALGUSTUSSÜSTEEMID

20.15.1 ÜLDVALGUSTUS

Valgustus  projekteeritakse vastavalt normdokumentidele ja järgides valgustuse standardeid EVS EN 12464-1, EVS EN 50127 .

Ruumidele, mis seal ei kajastu, tuleb leida antud ruumi iseloomule ja otstarbele lähim vastav ruum ning teostada valgustuspaigaldis sellele vastavalt. Valgustite konstruktsioon peab vastama IEC normidele. Kõik valgustusseadmed peavad olema CE-tähistusega.

Kogu sisemine valgustus teostada LED lampidega.

Kasutatavad valgustid peavad olema värelusvabad, kergesti puhastatavad, teenindatavad ja vastama ruumi keskkonnale (kasutusalale). Valgustid peavad olema varustatud reaktiivenergia kompensaatoritega.  Paigaldatavad valgustid komplekteerida valgusallikatega millede värviedastusindeks  Ra> 80 ja värvitemperatuur 3300 - 4000K.

Koridoride valgustuse juhtimine toimub  automaatses režiimis liikumisanduritega.

Niisketes ja tuleohtlikes ruumides kasutada IP44 kaitseastmega lüliteid. Lülitite paigalduskõrgus:

- üldjuhul h= 1100 mm (tsentrini);

- niisketes ruumides h= 1500 mm (tsentrini).

Ruumide liik			Em, lx		 Ra      UGR     Mõõtmise pind

Trepikojad			150lx		80	25	 põrand

Koridorid			100lx		80	28	 põrand

Abiruumid			100lx		80	22	 p-st 0,5m

Tehnoruumid			200lx		80	25         põrand

WC, pesuruum		200lx		80	25 	 p-st 0,5m

Söökla				200lx		80	19	 p-st 0,8m

Õpilaste ühisruumid		200lx		80	22	 p-st 0,8m

Fuajeed			200lx		80	25	 põrand

Õppejõudude toad		300lx		80	19	 p-st 0,8m

Köök				500lx		80	22	 p-st 0,8m

Valgustuse projekteerimisel arvestada hooldusteguritega 0,8.

Pingelangus siseruumide valgustite toitejuhtmetes ei tohi olla üle 3 %.

20.15.2 TURVAVALGUSTUSÜSTEEM

Turvavalgustussüsteem peab vastama Eesti Standardi EVS-EN 1838:2000; EVS-EN 50172:2005 ja Vabariigi Valitsuse määrusele nr.54 2.06.2015.a  (Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded) nõuetele.

Turvavalgustussüsteem põhineb sisseehitatud akuseadmega valgustitel.

#### 20.15.2.1 ANDMED VALGUSTUSTIHEDUSE JA TOIMEAJA KOHTA

Akumulaatoritega üldvalgustid tagavad põhitoitesüsteemi rikke korral valgustuse vähemalt ühe (1) tunni jooksul.

Evakuatsioonipääsude valgustid installeerida kestvas režiimis ja peavad töötama vähemalt ühe (1) tunni jooksul peale põhitoitesüsteemi riket.

Avatud ala horisontaalne valgustustihedus põranda tasemel (välja arvatud ala servades 0,5 m ulatuses) peab olema vähemalt 0,5 Lx

Projekteerimisel arvestati, et kuni 2m evakuatsiooniteede põrandal piki tee keskjoont peab horisontaalne valgustihedus olema 1Lx ja vähemalt poole evakuatsioonitee laiuse keskriba valgustustihedus peab olema vähemalt 50% nimetatud väärtusest.

#### 20.15.2.2 SÜSTEEMI PÕHIMÕTTED

Turvavalgustuse eesmärgiks on normaalvalgustuse toitepinge katkemise korral tagada viivitamatult, automaatselt ja vajalikuks ajaks valgustus määratletud alal.  Turvavalgustus peab sisse lülitama mitte ainult normaalvalgustuse toitepinge täieliku kadumise korral, vaid samuti lokaalse rikke, näiteks lõpp-vooluringi rikke kohal.

#### 20.15.2.3 PAIGALDUSE  PÕHIMÕTTED

Turvavalgustid tuleb paigaldada:

- ohu korral kasutatava väljapääsu ustele;

- trepile, nii, et iga trepikäik oleks valgustatud;

- tasandimuutusele;

- ohutusmärgile;

- suunamuutusele;

- koridoride ristumiskohale;

- lõppväljapääsule seest- ja väljastpoolt;

- tuletõrje- ja päästevahenditele ning tulekahjuteatenupule.

Paanikavältimisvalgustus ette nähtud koridorides, trepikodades ja laoruumides.

Riskivalgustus on ette nähtud tehnoruumides.

Turvavavalgustid peavad olema varustatud LED-indikaatoritega mis annavad märku aku ja lambi seisundist. Enne hoone ekspluateerimist tuleb koostada turvavalgustussüsteemi käidujuhend, milles on ära näidatud süsteemi töö tagamiseks vajalike kontrolltoimingute maht ja sagedus.

20.16 KÜTTESÜSTEEMID JA -SEADMED

Antud objektil nimetatud süsteemi ei lahendata.

20.17 TULEOHUTUSSÜSTEEM

20.17.1 PIKSEKAITSE

#### 20.17.1.1 SÜSTEEMI PÕHIMÕTTE

Piksekaitsena käsitletakse käesolevas projektis tulekahju vältimiseks ehitise pikse otsetabamuse ja

sekundaarilmingu ning maapealsete metallist tehnosüsteemide kaudu ehitisse siseneva või seal tekkiva elektrilise potentsiaali kuhjumise eest kaitsvat seadet. Hoone katusele projekteeritakse III kaitseklassi piksekaitsesüsteem.

#### 20.17.1.2 PAIGALDISE PÕHIMÕTTE

Hoone  katuse harjale on projekteeritud piksepüüdur ümarjuhtmest  8 mm.

Allaviigud on teostatud ümarjuhtmega  8 mm. Piksekaitse allaviigud ühendatakse hoone maanduskontuuriga. Allaviigud on teostatud mööda välisseina läbi spetsiaalse poltühenduse, mis võimaldab mõõtmiste ajaks piksekaitsevõrgu välismaandurist lahti ühendada.

Kõik katusel paigaldatud ventilatsiooni torud, katuseventilaatorid ja jahutusseadmed tuleb varustada piksevarrastega.

#### 20.18 TULEKAITSE

Hoone tulepüsivuse tagamiseks  kõik kaablite jaoks tehtud läbiviikude tihendid  peavad vastama

tuletõkkesektsioonide tulepüsivusele. Kõik paigaldatavad tulekindlad kaablid peavad vastu pidama nii kaua kui hoone kandetarindid.

Koostas projekteerija                                                    					T. Puškarjova

02.08.2016.a. Tallinn